| МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| --- |
| СВОД ПРАВИЛ | СП....13330.2011. |

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

И СООРУЖЕНИЯ

Актуализированная редакция

СНиП 31-06-2009

СНиП 31-05-2003

Москва

2011

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ Федеральный закон РФ «О техническом регулировании», а правила разработки сводов правил - постановлением Правительства Российской Федерации  от 19 ноября 2008 г. № 858. «О порядке разработки и утверждения сводов правил»

Сведения о своде правил СП………..

1 ИСПОЛНИТЕЛИ: Открытое акционерное общество «Институт общественных зданий и жилых зданий, сооружений и комплексов» (ОАО «Институт общественных зданий»);

2 ВНЕСЕН  Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ

4 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от _____________ №  ______ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с _______

5.ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет

© Минрегион России, 2011

Настоящий нормативный документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Минрегиона России

# СОДЕРЖАНИЕ

| Введение………………………………………………………………………………………4 |
| --- |
| Область применения (((((….(((((…………………………………....5 |
| Нормативные ссылки (((((((((……………………….(……………....5 Термины и определения…………………………………………………..………..…5 |
| Общие требования ((((((((((…………………..……….…..………....6 |
| Оптимальные безопасные параметры основных помещений.(((((.....10 |
| Обеспечение надёжности и безопасности зданий…………… ……..…..…......19 |
| Безопасность коммуникаций ………………………………………………..…..20 Безопасность оборудования …………………………………………….….…..27 Мероприятия по защите зданий и посетителей ……………….…....………28 Допустимая этажность зданий ………………………………………………….28 |
| Инженерное оборудование и обеспечение санитарно-эпидемиологических требований ………………………………………………………………….…….…..…….35 |
| Энергосбережение (((((((((((((((…………………….…(.46 |
| Долговечность и ремонтопригодность (((.((((……………..…….…...48 |
| Приложение А | Перечень основных функционально-типологических групп зданий и помещений общественного назначения …………...…………….49 |
| Приложение Б | Перечень нормативных документов …(.…………………........….50 |
| Приложение В | Термины и определения(((((………….…….……….…….....53 |
| Приложение Г | Правила подсчета общей, полезной и расчетной площадей, стро-ительного объема, площади застройки и этажности здания……56 |
| Приложение Д | Перечень помещений, размещение которых по процессу деятельности общественных зданий, допускается в подвальном и цокольном этажах ………………………………………………………57 |
| Приложение Е | Требования к параметрам зрительных залов ………………..…....59 |
| Приложение Ж | Маршруты эвакуации зрителей…………………………..……...…...59 |
| Приложение И | Требования к воздуху в лечебных помещениях……………………69 |

# ВВЕДЕНИЕ

## Свод правил ….13330.2011 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ является актуализированной редакцией объединённых СНиП 31-06-2009 «ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ» и СНиП 31-05-2003 «ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

.

# Разработка СНиП 31-06-2009 была выполнена: ОАО «Институт общественных зданий»; ГУП «МНИИП Моспроект-4»; ФГУП «ЦНИИСК им. В.А Кучеренко»; ОАО «ЦНС»; ЗАО «Гипроздрав - НПЦ по объектам здравоохранения и отдыха»; МГСУ; ГУП «Моспроект-2 им. М.В. Посохина»; ОАО «МосОтис»; ФГУ «ВНИИ физической культуры»; НПФ «Поток Интер»; ГУП «МНИИТЭП»;

Разработка СНиП 31-05-2003 была выполнена: ФЦС «Стройсертификация»; ГУП «Институт общественных зданий»; Госстрой России; ЗАО ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева; ОАО «ЦНИИпромзданий»; ВНИИПО.

.

Пункты текста, отмеченные знаком *, в результате применения на обязательной основе, обеспечивают соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30. 12. 2009 г.  (Пункты текста, выделенные круглыми скобками из СНиП 31-06-2009 и квадратными скобками – из СниП 31-05-2003, являются обязательными в соответствии с распоряжением  Правительства РФ от 21 июня 2010 г. №1047-р).

Авторский коллектив Свода правил СП 13330.2011 (актуализированной редакции СНиП 31-06-2009 и СНиП 31-05-2003):

ОАО «Институт общественных зданий»; ФГУП «ЦНИИСК им. В.А Кучеренко»; ЗАО «Гипроздрав - НПЦ по объектам здравоохранения и отдыха»; МГСУ; ОАО «МосОтис»; при участии ГУП «МНИИТЭП» и ГУП «Крайжилкоммунпроект» г. Краснодар.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

## PUBLIC BUILDINGS AND WORKS

### Дата введения 2011-

Область применения

1.1. Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование новых, реконструируемых и капитально ремонтируемых общественных зданий высотой до 55 м* с подвальным этажом и подземной стоянкой для автомобилей, глубиной не более 10 м, проектируемой по СНиП 21-02.

Требования настоящих норм распространяются также на помещения общественного назначения, встраиваемые в жилые здания и в другие объекты, соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям к общественным зданиям, (далее – общественные здания).

1.2. Для помещений общественного назначения, встраиваемых в жилые здания и встроенно-пристроенных к ним, следует учитывать также требования СНиП 31-01.

1.3. Размещение в общественных зданиях и сооружениях помещений иного назначения допускается при условии соблюдения экологических, санитарно-эпидемиологических и требований по безопасности, соответствующих общественным зданиям.

1.4. Положения настоящих норм следует соблюдать при проектировании зданий и помещений учреждений и предприятий различных форм собственности и различных организационно-правовых форм.

1.5. Перечень основных групп зданий и помещений общественного назначения, на которые распространяются настоящие нормы и правила, приведён в  приложении А.

1.6.  Настоящие нормы не распространяются на проектирование зданий Администрации Президента, Государственной Думы и Правительства Российской Федерации, таможен; посольств и других объектов Министерства иностранных дел Российской Федерации, размещаемых на территории других государств; государственных архивов; на здания лабораторных и производственно-экспери-ментальных корпусов и специальные сооружения научно-исследовательских институтов, а также сезонных и мобильных зданий и сооружений общественного назначения.

## 2 Нормативные ссылки

Нормативные документы, на которые в тексте настоящих норм имеются ссылки, приведены в приложении Б.

3. Термины и определения

Термины, применяемые в тексте, и их определения даны в приложении В.

*Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, принимается пожарно-техническая высота здания, которая  является высотой расположения верхнего этажа, (не считая верхнего технического этажа), определяемой как разность отметок между поверхностью проезда для пожарных машин и нижней границей открывающегося проема (окна) в наружной стене.

## 4  Общие требования

4.1* (4.2) Размещение зданий и сооружений на отведенном для строительства участке должно соответствовать Градостроительному кодексу и другим нормативным документам по проектированию и строительству, а также архитектурно-планировочному заданию и разрешению на строительство.

4.2* (3.22) Размеры земельных участков общественных зданий, а также нормы расчёта учреждений и предприятий обслуживания, принимаются в соответствии со СНиП 2.07.01. Участки общественных, жилых и других зданий должны размещаться в пределах красных линий, установленных в проектах планировки, разработанных на основании генеральных планов и правил землепользования и застройки поселений.

4.3* (3.1) Планировка и оборудование зданий, групп помещений или отдельных помещений, а также участков учреждений, организаций и предприятий общественного назначения, предназначенных для непосредственного обслуживания населения, в том числе инвалидов и других маломобильных групп посетителей (зрителей, покупателей, учащихся и т.д.), должны соответствовать требованиям СНиП 35-01.

4.4* (3.2) Правила подсчёта общей, полезной и расчётной площади, строительного объема, площади застройки и этажности зданий приведены в приложении Г.

4.5* (3.3) [5.5] Высота помещений в чистоте (от пола до потолка) для общественных зданий и жилых помещений санаториев, следует принимать,  как правило, не менее 3 м, а жилых помещений зданий для временного проживания: гостиницы, пансионаты при больницах и т. п. – в соответствии со СНиП 31-01.

Высоту встраиваемых помещений общественного назначения общей вместимостью до 40 человек, а предприятия розничной торговли торговой площадью до 250 м2 допускается принимать по высоте этажа жилого здания, куда они встраиваются.

Для вновь проектируемых общеобразовательных учреждений высота в чистоте учебных помещений, рекреаций и коридоров, куда выходят учебные помещения, должна быть не менее 3,6 м. В затеснённой застройке допускается принимать высоту этажа от пола до пола 3,6 м, а для зданий в I климатическом районе  - 3,3 м.

Высоту помещений, определяемую функциональными процессами, следует устанавливать по соответствующим технологическим нормам и требованиям.

В помещениях и коридорах вспомогательного к функциональным процессам назначения в зависимости от объёмно-планировочного решения зданий и технологических требований допускается соответствующее уменьшение высоты. При этом высота должна быть не менее 2,2 м.

4.6* (3.4) [5.6] Высота технического этажа должна составлять не менее 2,1 м до низа строительных конструкций. Высота в местах прохода обслуживающего персонала до низа выступающих коммуникаций, конструкций и других элементов должна быть не менее 1,8 м. На участках протяженностью до 2 м допускается уменьшение высоты в чистоте до 1,6 м.

В техническом подполье, предназначенном для размещения только инженерных сетей с трубопроводами, имеющими изоляцию из негорючих материалов, для нового строительства высота от пола до потолка должна быть не менее 1,6 м.

4.7* (3.5) Отметка пола помещений у входа в здание должна быть, как правило, выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м.

Допускается принимать отметку пола у входа в здание менее 0,15 м (в том числе и заглубление ниже отметки тротуара) при условии предохранения помещений от попадания осадков.

4.8* (3.6) Перечень помещений, которые допускается располагать в цокольном и подвальном этажах общественных зданий, приведён в приложении Д.

4.9* (3.7) [5.10] В отдельных общественных зданиях, определяемых по схеме размещения сооружений гражданской обороны, следует предусматривать помещения двойного назначения в соответствии с заданием на проектирование.

4.10* (3.8) В общественных зданиях в качестве средств вертикального транспорта следует использовать лифты, эскалаторы, платформы подъемные для инвалидов, а также другие устройства для вертикального транспортирования с учетом технологии функционирования проектируемого объекта.

4.11* (3.9) [5.6] Пассажирские лифты предусматриваются:

Во вновь проектируемых общественных зданиях - при отметке пола верхнего этажа 9,9 м и более от уровня первого этажа;

во вновь проектируемых санаториях-профилакториях, в гостиницах, турбазах и мотелях разряда «три звезды» - при отметке пола верхнего этажа 6,6 м и более от уровня первого этажа;

в зданиях больниц и родильных домов, санаториев, амбулаторно-поликлинических учреждений; в зданиях учреждений социального обслуживания населения, а также в гостиницах и мотелях разрядов «пять звезд» и «четыре звезды» - начиная со 2-го этажа.

Допускается не предусматривать установку лифта при надстройке существующего здания мансардным этажом.

Больничные лифты следует предусматривать:

в зданиях больниц, родильных домов, хосписов, в домах сестринского ухода, реабилитационных центрах; в домах-интернатах для инвалидов, в санаториях при расположении палатных (жилых) и других отделений, куда могут транспортировать пациента на 2-м этаже и выше, включая  этаж на которые транспортируются больные для перемещения в другие корпуса.

Пассажирские лифты допускается не устанавливать, если конструкция и система управления больничных лифтов приспособлены также и для транспортирования пассажиропотоков, а их количество достаточно по расчёту провозной способности указанных лифтов.

Необходимость установки грузовых лифтов и других средств вертикального транспорта, не указанных в настоящем пункте, следует предусматривать в соответствии с технологическими требованиями.

4.12* (3.10) При наличии в общественном здании на ином этаже чем уровень входа помещений, предназначенных в том числе, для обслуживания инвалидов, пассажирские лифты или иные подъёмные устройства для инвалидов следует проектировать в соответствии со СНиП 35-01.

4.13* (3.11) Число пассажирских лифтов следует устанавливать расчётом, но не менее двух. Допускается второй лифт заменять грузовым, в котором разрешено транспортировать людей, если по расчёту вертикального транспорта в здании достаточно установки одного пассажирского лифта.

Один из лифтов в здании (пассажирский или грузовой) должен иметь глубину кабины не менее 2100 мм для возможности транспортирования человека на носилках скорой помощи.

4.14* (3.12) [4.17, 5.9] Расстояние от дверей наиболее удаленного помещения до двери ближайшего пассажирского лифта должно быть не более 60 м.

Ширина лифтового холла пассажирских лифтов должна быть не менее:

при однорядном расположении лифтов –  при глубине кабины лифта до 1500 мм – 2,0 м, свыше 1500 до 2000 мм – 2,5 м, свыше 2000 м - 1,3  глубины кабины лифта;

при двухрядном расположении с общим лифтовым холлом - удвоенной наименьшей глубины кабины, но не более 5,0 м.

4.15* (3.13) [8.16] Вентиляционные камеры, шахты и машинные отделения лифтов, насосные, машинные отделения холодильных установок, тепловые пункты и другие помещения с оборудованием, являющимся источником шума и вибраций, как правило, не следует располагать смежно, над и под зрительными и репетиционными залами, сценами, звукоаппаратными, читальными залами, палатами, кабинетами врачей, операционными, помещениями с пребыванием детей в детских учреждениях, учебными помещениями, рабочими помещениями и кабинетами с постоянным пребыванием людей, жилыми помещениями, размещенными в общественных зданиях.

Смежное размещение, а также над и под указанными помещениями допустимо при обеспечении в них нормативных уровней звукового давления и вибрации, подтвержденное расчетами по СНиП 23-03, СН 2.2.4/2.1.8.562, СН 2.2.4/2.1.8.583, СН 2.2.4/2.1.8.566.

4.16* (3.14) [4.10] В общественных зданиях следует предусматривать хозяйственно-питьевое, противопожарное и горячее водоснабжение, канализацию и водостоки, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01.

Подводка горячей воды должна предусматриваться к технологическому оборудованию столовых и буфетов, к водоразборным раковинам в инвентарно-уборочных помещениях, к умывальникам в медицинских пунктах и санитарных узлах, к приборам кабин личной гигиены женщин и другим приборам по заданию на проектирование.

4.17* (3.15) В общественных зданиях следует предусматривать системы отопления, вентиляции или кондиционирования, обеспечивающие соответствующую температуру, влажность, очистку и обеззараживание воздуха.

Отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха общественных зданий, а также дымоудаление во время пожара следует проектировать в соответствии со СНиП 41-01, СанПиН 2.1.3.1375, ГОСТ 30494, ГОСТ Р ИСО 14644.4, ГОСТ Р 52539 и требованиями настоящих норм.

4.18* (3.16) [4.12] В общественных зданиях следует предусматривать электрооборудование, электроосвещение, систему телефонной связи с выходом на телефонные сети общего пользования, сеть приёма телевидения и радиовещания, а также комплексную электрослаботочную сеть.

При технико-экономическом обосновании, а также в соответствии с заданием на проектирование комплексы зданий, отдельные здания или помещения могут оборудоваться электрочасовыми установками, системой охранной сигнализации, устройствами местной (внутренней) телефонной связи, местными установками проводного вещания и телевидения, синхронного перевода речи, установками сигнализации времени, системами информатизации и звукофикации, системами автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования здания, устройства сигнализации загазованности (задымления и затопления) и другими системами.

Системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре должны предусматриваться в соответствии с требованиями Технического регламента о пожарной безопасности.

Здания дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных учреждений, домов-интернатов для инвалидов и престарелых, домов для детей-инвалидов, лечебных учреждений должны быть оборудованы каналом передачи информации на пульт центрального наблюдения.

4.19* (3.14) [8.17] При проектировании в общественных зданиях помещений, оснащённых ПЭВМ, видеодисплейными терминалами и другими средствами вычислительной техники, следует учитывать требования СанПиН 2.2.2/2.4.1340 и дополнений к нему и предусмотреть возможность выхода в Интернет.

4.20* (3.18) [4.13] Электротехнические устройства общественных зданий, а также резервные источники электроснабжения (в необходимых случаях), следует проектировать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.28 и Правилами устройства электроустановок.

4.21* (3.19) [4.14] Молниезащита общественных зданий выполняется с учётом наличия телевизионных антенн и трубостоек телефонной сети или сети проводного вещания в соответствии с СО 153-34.21.122

4.22* (3.20) [4.15] Системы бытового газоснабжения общественных зданий следует предусматривать в соответствии со СНиП 42-01.

Установка газового оборудования в кухнях дошкольных и общеобразовательных учреждений, во встроенных в медицинские стационары пищеблоках, буфетах и кафе театров и кинотеатров не допускается.

В лечебных учреждениях должно предусматриваться централизованное медицинское газоснабжение. Разрыв от зданий лечебных учреждений не ниже III степени огнестойкости до резервуаров с суммарным количеством жидких продуктов разделения воздуха не более 16 т принимать не менее 9 м. Допускается размещать такие резервуары у глухих участков наружных стен при расстоянии до окон или проемов не мене 9 м. Баллоны с кислородом (не более 10 шт., емкостью 40 л каждый) следует устанавливать в специальных несгораемых шкафах у наружных стен (в простенках) на расстоянии не менее 4 м от оконных и дверных проемов по горизонтали и вертикали. Прокладка трубопроводов для транспортировки закиси азота и кислорода в лестничных клетках и лифтовых холлах не допускается.

Газоснабжение следует проектировать в соответствии с ГОСТ 12.2.052, ОСТ 290.004 и СТО 002 099 64.1.

4.23* (3.21) [5.8] Сквозные проёмы в зданиях и сооружениях на уровне земли или первого этажа (пешеходные проходы или проезды, не предназначенные для проезда пожарных машин), допустимо делать любой конфигурации при соблюдении габаритов,  необходимых для  беспрепятственного прохода или проезда.

Сквозные проезды в зданиях, предназначенные для проезда пожарных машин,  следует принимать шириной (в свету) не менее 3,5 м и высотой не менее 4,5 м.

Открытые дворы внутри здания площадью менее 250 м2 не требуют проезда пожарных машин.

4.24* (3.23) В зданиях при всех наружных входах в вестибюль и лестничные клетки следует предусматривать на уровне входа тамбуры глубиной не менее 1,8 м и шириной, равной ширине входной двери плюс не менее 0,3 м или устройство воздушно-тепловых завес по СНиП 41-01.

Входы в здания в климатических подрайонах Iа, Iб и Iг должны иметь двойные тамбуры, планировка и размещение которых должны предусматривать возможность устройства как прямого (сквозного) прохода в здание, так и бокового (с поворотом).

Тамбуры должны иметь естественное освещение.

4.25* (3.24) Покрытия зданий со скатной кровлей следует проектировать с учётом следующих требований:

- до двух этажей включительно – допускается неорганизованный водосток при обязательном устройстве козырьков над входами и балконами второго этажа, вынос карниза при этом должен быть не менее 0,6 м;

-до пяти этажей включительно – должен быть предусмотрен организованный, в том числе  наружный водосток;

- шесть и более этажей – должен устраиваться внутренний водосток.

[7.13] Здания высотой 3 этажа и более с плоской кровлей должны оборудоваться системой внутренних водостоков с отводом воды в наружную дождевую канализацию, а при отсутствии последней – на поверхность земли. В этом случае должны быть приняты меры, предотвращающие замерзание стояков в зимнее время.

На перепадах высот кровли неорганизованный сброс на нижележащий уровень не допускается.

4.26* [4.5] В зданиях допускается предусматривать производственные и складские помещения, требуемые технологией деятельности учреждений и входящие в их состав, что должно быть отражено в задании на проектирование.

4.27* (3.25) Проектирование общественных зданий и сооружений, параметры которых выходят за пределы настоящих норм и требований, а также при отсутствии технологических норм их проектирования производится по специальным техническим условиям в соответствии с установленным порядком.

## 5 Оптимальные безопасные параметры  основных помещений

5.1* (4.1) [5.2] Состав помещений и их площади определяются в соответствии с технологией функциональных процессов соответствующих типов общественных зданий и в соответствии с расчётными нормами, приведёнными в настоящем документе, а также в ведомственных или технологических нормативах.

5.2* (4.2) Снижение норм площадей, установленных для отдельных помещений или групп помещений, не должно превышать 10 %; а для помещений, встроенных в жилые дома, - 15%. Указанное снижение норм не должно ухудшать процесс деятельности в данных помещениях.

5.3* В дошкольных образовательных организациях (в дальнейшем – ДОО) состав и площади основных помещений полнокомплектной групповой ячейки (для дошкольных образовательных организаций общего типа), а также малокомплектных групповых ячеек принимаются по таблице 5.1.

Таблица 5.1

| Помещения | Полнокомплектная групповая ячейка (универсальная для ясельной и дошкольной группы), не менее, м2 | Малокомплектная групповая ячейка |
| --- | --- | --- |
|  |  | Младенческая и раннего возраста, на 1 ребёнка не менее, м2, | Дошкольная, на 1 ребенка не менее, м2, |
| Групповая | 50 | 2,5 | 2 |
| Спальня | 50 | 2,5 | 2,8 |
| Раздевальная | 18 | 1,0 | 1,0 |
| Туалетная | 16 | 0,8 | 0,9 |
| Буфетная | 3,8 | 3,8 | 3,8 |

Площади основных помещений дошкольных учреждений компенсирующего типа с учётом вида заболеваний следует принимать по СанПиН 2.4.1.2660 и дополнениям к нему.

5.4* (4.4) Групповые ячейки разновозрастных групп ДОО следует размещать обособленно друг от друга и других помещений.

Раздевальные групп дошкольного возраста, размещенных на втором или третьем этажах, могут предусматриваться на первом этаже.

5.5* (4.5) В зданиях ДОУ в 1А, 1Б и 1Г климатических подрайонах, рекомендуется предусматривать отапливаемые прогулочные веранды из расчета, не менее 2 м2 на одного ребенка с обеспечением проветривания веранд.

Прогулочные веранды для детей ясельного и дошкольного возрастов должны быть раздельными.

5.6* (4.6) Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.

5.7* (4.7) Площадь помещений для групп кратковременного пребывания дошкольников при жилых домах (подготовительные к школе и прогулочные группы) и семейных дошкольных групп с пребыванием более 5 часов следует принимать для каждой группы по табл. 5.1 (графы 3 и 4). При пребывании детей менее 5 часов спальня не предусматривается.

В состав помещений должна входить также комната (гардеробная) персонала с уборной.

5.8* (4.9) В ДОО общего типа следует предусматривать два зала: один для музыкальных, другой для физкультурных занятий площадью не менее 75 м2 каждый. В проектах ДОО вместимостью до 5 групп (100 мест) включительно и в существующих зданиях допускается один общий зал для музыкальных и физкультурных занятий. Залы не должны быть проходными.

При залах оборудуются кладовые для хранения физкультурного и музыкального инвентаря площадью не менее 6 м2

5.9* (4.9) Размеры ванн бассейнов в ДОО общего типа следует принимать шириной 3-4 м, длиной 6-7 м. Глубина воды должна быть от 0,6 до 0,8 м. Должны быть соблюдены требования к устройству плавательных бассейнов, их эксплуатации, качеству воды плавательных бассейнов и контролю качества в соответствии с СанПиН 2.1.2.1188-03.

Допускается организация группы для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях других типов(помимо дошкольных) при наличии в них помещений отвечающих требованиям СанПиН 2.4.1.2660, СанПиН 2.4.1.2791 и дополнений к нему.

5.10* (4.10) Учебные секции для 1 класса и 2—4 классов должны быть обособленными и непроходными для учащихся других возрастных групп.

5.11* (4.11) Площади основных учебных помещений общеобразовательных учреждений (в дальнейшем – школы), учреждений начального и среднего профессионального образования, учреждений высшего профессионального образования (в дальнейшем – высшие учебные заведения) следует принимать по таблице 5.2.

### Таблица 5.2

| Помещения | Площадь на 1 учащегося, не менее, м2, |
| --- | --- |
| Классы-кабинеты школ: при фронтальных формах занятий; при смешанных формах занятий при групповых формах занятий | 2,5 3,0 3,5 |
| Специальные кабинеты и лаборатории по естественным наукам (кроме высших учебных заведений) | 3,0 |
| Лекционные аудитории до 75 мест в гимназиях и лицеях | 1,0 |
| Лаборатории общетеоретического (общеобразовательного) профиля: в учреждениях среднего профессионального образования; в высших учебных заведениях | 2,5 4,0 |
| Лаборатории и кабинеты профессионально-технического и специального профиля: в учреждениях начального и среднего профессионального образования; в высших учебных заведениях | 2,4* 6,0 |
| Кабинеты информатики и вычислительной техники, компьютерный класс | 6 (на 1 место у дисплея) |
| Лингафонные кабинеты во всех образовательных учреждениях | 3,0 |
| Кабинеты черчения, курсового и дипломного проектирования: в учреждениях начального и среднего профессионального образования; | 2,4 |
| в высших учебных заведениях | 3,6 |
| Аудитории с числом мест: |  |
| 12-15 | 2,5 |
| 25 | 2,2 |
| 30 | 1,8 |
| в учреждениях начального и среднего профессионального образования 50-150 | 1,2 |
| в высших учебных заведениях и учебных комбинатах: |  |
| 50-75 | 1,5 |
| от 76 до 100 | 1,3 |
| от 101 до 150 | 1,2 |
| от 151 до 350 | 1,1 |
| 351 и более | 1,0 |
| Мастерские трудового обучения и общественно-полезного труда (кроме учебно-производственных мастерских) в школах | 7,5 |
| *В общую площадь лаборатории необходимо дополнительно включать площадь для размещения технологического оборудования по профилю обучения. |
| Примечание - Площадь учебных помещений, не приведённых в таблице 5.2, устанавливается заданием на проектирование. |

5.12* (4.12) При проектировании учебных помещений образовательных учреждений, оснащённых вычислительной техникой, следует руководствоваться СанПиН 2.2.2/2.4.1340 и СанПиН 2.4.2.2821. Необходимо предусматривать выход локальной компьютерной сети здания в глобальную компьютерную сеть (Интернет).

5.13* (4.13) Спальные комнаты в школах-интернатах и интернатах при школах следует предусматривать площадью из расчета не менее 4 м2 на одного учащегося, а площадь помещений для самоподготовки из расчета не менее 2,5 м2 на учащегося.

Площадь спальной - игровой комнаты для учащихся первого класса школ следует принимать из расчета не менее 2,5 м2 на одного учащегося

5.14* (4.14) В зданиях  школ следует предусматривать медицинские помещения, состав и площадь которых устанавливаются по СанПиН 2.4.2.2821.

5.15* [5.1]  Помещения в зданиях административного назначения составляют следующие основные функциональные группы:

а) кабинеты руководства;

б) рабочие помещения структурных подразделений;

в) помещения для совещаний и (или) конференц-залы;

г) помещения информационно-технического назначения, в том числе: технические библиотеки, проектные кабинеты, архивы, помещения информационно-вычислительной техники и др.

д) входная группа помещений, в том числе: вестибюль, аван-вестибюль, гардероб, бюро пропусков, помещение охраны;

е) помещения социально-бытового обслуживания сотрудников;

ж) помещения технического обслуживания учреждения;

и) помещения для инженерного обслуживания здания.

Площадь кабинетов и приемных руководства учреждений, организаций и предприятий принимаются по таблице 5.3

Таблица  5.3 – Площадь кабинетов и приемных руководства учреждений

| Назначение помещений | Площадь, м2 , при численности сотрудников в учреждении, чел. |
| --- | --- |
|  | 100-300 | 300-600 | 600-1000 | Св.1000 |
| Кабинет руководителя учреждения | 27-36 | 36-45 | 45-54 | 54 |
| Кабинет первого заместителя руководителя | 18-24 | 24-36 | 24-36 | 36-45 |
| Кабинет заместителя руководителя | 12-18 | 18-24 | 18-24 | 18-36 |
| Кабинет помощника руководителя (референт) | 12 | 12 | 12 | 12-18 |
| Приемная руководителя учреждения | 12 | 18 | 24 | 36 |
| Приемная заместителя руководителя | 12 | 12 | 18 | 24 |
| Примечание – Допускается устройство общей приемной при кабинетах руководителя и его заместителя. |

5.16* [5.2]  Состав помещений, их площадь и функциональная взаимосвязь в зданиях учреждений определяются заказчиком. Состав помещений функциональных групп а) – г) и ж) в учреждениях устанавливается в задании на проектирование, а их площадь определяется ведомственными  или технологическими нормативами.

При отсутствии подобных нормативов следует принимать на одного работника в помещениях функциональной группы б) не менее 6м2 без учета площади, предназначенной для размещения оргтехники.

Площадь рабочих комнат структурных подразделений следует определять из расчета на одно рабочее место; не менее:

| - начальник отдела; главный специалист; главный бухгалтер; | - 9 м2 |
| --- | --- |
| - заместитель начальника отдела (главного бухгалтера), старшего инспектора и т.п.; | - 7,5 м2 |
| - инженер, экономист, бухгалтер, инспектор | - 6,5 м2 |
| - программист; персонал по техническому обслуживанию и ремонту, инспектор | - 6 м2 |
| - делопроизводитель, оператор ЭВМ | - 5 м2 |

Площадь кабинета для одного сотрудника, ведущего индивидуальный приём посетителей (юристы, работники органов социальной службы, администраторы и т.п.) должна быть не менее 12 м2.

5.17* [5.3] Состав и площади помещений для средств информационно-вычислительной техники и связи, а также требования к ним определяются дополнительно специальными технологическими заданиями

5.18* [5.4]  Состав и площади специализированных помещений зданий кредитно-финансовых, судебно-юридических и других  учреждений опиределяются в задании на проектирование с учетом ведомственных нормативов и (или) сводов правил.

5.19 Площадь помещений ожидания для посетителей (кроме помещений ожидания лечебных учреждений) принимается из  расчета на одного человека: при численности посетителей до 10 чел. – 2 м2, до 20 чел. – 1,5 м2, и 1,0 м2 на каждого следующего посетителя.

5.20* (4.16) Лабораторные и производственные помещения технического и естественного направления в зданиях образовательного и административного назначения следует проектировать с учетом требований СНиП 31-03.

5.21* (4.17) Вместимость палат лечебных учреждений должна быть не более 4-х коек. Вместимость палат для новорожденных, послеоперационных, палат реанимации и интенсивной терапии должна быть не более 12 коек.

Площадь в палатах лечебных учреждений следует рассчитывать по таблице 5.5.

Таблица 5.5 - Минимальные площади на одну койку в палатах различного назначения и вместимости

| №№ | Наименование помещений | Площадь (м2) |
| --- | --- | --- |
| Палаты на одну койку |
| 1 | Интенсивной терапии, в том числе для ожоговых больных | 18 |
| 2 | Нейрохирургические, ортопедотравматологические, радиологические, ожоговые (кроме отделений интенсивной терапии), восстановительного лечения, медико-социальные (в том числе в хосписах), диагностические палаты, палаты для больных, передвигающихся с помощью кресел-колясок | 12 |
| 3 | Индивидуальная родовая палата с кроватью -трансформером | 24 |
| 4 | Индивидуальная родовая палата | 30 |
| 5 | Для новорожденных (изолятор) | 6 |
| 6 | Для детей до 7 лет, с круглосуточным пребыванием матерей | 12 |
| 7 | Для взрослых или детей старше 7 лет, с сопровождающим | 14 |
| 8 | Прочие, в том числе - предродовые, - предпалатный санузел с душем, в том числе для инвалида на кресле-коляске | 10 4 |
| Палаты на две койки и более |
|  | Для взрослых и детей старше 7 лет |  |
| 9 | Интенсивной терапии, реанимации | 13 |
| 10 | Нейрохирургические, ортопедотравматологические, радиологические, ожоговые (кроме отделений интенсивной терапии), восстановительного лечения, медико-социальные (в том числе в хосписах), диагностические палаты, палаты для больных, передвигающихся с помощью кресел-колясок | 10 |
| 11 | Инфекционные, в том числе туберкулезные | 8 |
| 12 | Психиатрические общего типа и наркологические | 6 |
| 13 | Психиатрические надзорные | 7 |
| 14 | Прочие, в том числе - предродовые, - предпалатный санузел с душем, в том числе для инвалида на кресле-коляске, | 7 4 |
|  | Для детей до 7 лет |  |
| 15 | Интенсивной терапии, реанимации | 13 |
| 16 | С дневным пребыванием матерей | 8 |
| 17 | С круглосуточным пребыванием матерей | 12 |
| 18 | Нейрохирургические, ортопедотравматологические, радиологические, ожоговые (кроме отделений интенсивной терапии), восстановительного лечения, медико-социальные (в том числе в хосписах), диагностические палаты, палаты для больных, передвигающихся с помощью кресел-колясок | 9 |
| 19 | Инфекционные, в том числе туберкулезные | 7 |
| 20 | Психиатрические общего типа | 5 |
| 21 | Прочие | 6 |
|  | Для детей до 1 года, в том числе для новорожденных |  |
| 22 | Интенсивной терапии для новорожденных | 9 |
| 23 | Для детей с круглосуточным пребыванием матерей | 10 |
| 24 | Для детей с дневным пребыванием матерей | 8 |
|  | В палатах без пребывания матерей: |  |
| 25 | - на 1 кроватку | 4,5 |
| 26 | - на 1 кювез | 6 |

5.22* (4.18) Процедурные рентгеновских кабинетов, кабинетов и помещений отделений лучевой терапии, в которых находятся источники ионизирующих излучений, помещения лабораторий радиоизотопной диагностики, где ведутся работы I и II классов, не допускается размещать смежно (по горизонтали или вертикали) с палатами для беременных и детей.

5.23* (4.19) Расчётный показатель площади жилых комнат при новом строительстве в санаториях, санаториях-профилакториях и учреждениях отдыха на одно место следует принимать по таблице 5.5.

Площадь жилой комнаты должна быть не менее 12 м2.

### Таблица 5.5

| Учреждения | Площадь, м2, на 1 место (не менее) |
| --- | --- |
| Санатории, санатории-профилактории, а также учреждения отдыха для взрослых (или семей с детьми): Детские оздоровительные и оздоровительные лагеря старшеклассников Санаторные детские оздоровительные лагеря | 9,0 6,0 7,0 |

5.24* (4.20) Площадь зрительных залов следует определять по расчётному показателю площади на одно место, не менее м2, для:

кинотеатров круглогодичного действия …………….……………………....1,0

- » -          сезонного           - « -         ....................................................0,9

клубов................................................................................  ........................0,65

театров, концертных и универсальных залов    ......................................0,7;

малые, камерные  театры,………………………………… …………………0,9

Площадь зрительного зала с балконами, ложами и ярусами следует принимать в пределах ограждающих конструкций:

для кинотеатров — включая эстраду;

для клубов, театров, концертных и универсальных залов — до передней границы эстрады, сцены, авансцены, арены или барьера оркестровой ямы.

Высота уровня планшета сцены (авансцены, эстрады) над уровнем пола первого ряда зрительских мест в залах с горизонтальным полом должна быть не более 1,1 м.

5.25* (4.21) Площадь конференц-залов следует принимать по расчётному показателю площади на одно место, не менее, м2:

в залах до 150 мест:

с пюпитрами у кресел..................................................................................1,25

без пюпитров................................................................................................1,1

в залах на 150 и более мест:

с пюпитрами у кресел..................................................................................1,1

без пюпитров................................................................................................1,0

5.26* (4.22) Площадь актового зала (без учёта эстрады) следует принимать по расчётному показателю на одно зрительское место, не менее, м2:

в  школах, в учреждениях начального и среднего профессионального образования ………………………………………………….……...….....……………..….0,65;

в высших учебных заведениях …………..………………………………..…0,8.

5.27* (4.23) Площадь фойе следует принимать по расчётному показателю площади на одно зрительское место в залах, не менее, м2:

при актовых залах учреждений начального и среднего профессионального образования, кинозалах и спортивно-зрелищных  залах ………..….……0,4;

в театрах, клубах, концертных залах, при актовых залах высших учебных

заведений  …………………………….……………………………..…….…...…0,6;

в кинотеатрах…….………………  …………………………………………....…0,55;

в кинотеатрах с универсальным залом………………………… …………….0,7;

в детских кинотеатрах…………………………………………………………….0,8.

Рекреации образовательных  учреждений проектируются из расчета на одного учащегося не менее, м2 :

в общеобразовательных, начального и среднего профессионального образования ……………..………………………………………………………………0,6;

в высших учебных заведениях и учебных комбинатах…………………….0,5.

При проектировании в школах зальных рекреационных помещений площадь устанавливается из расчета 2м2 на учащегося.

5.28* (4.24) Параметры киноэкрана и зрительного зала в культурно-зрелищных учреждениях при оборудовании киноустановками приведены в приложении Е.

5.29* (4.25) Объём зрительных залов и аудиторий рекомендуется принимать на одно зрительское место, не менее, м3:

драматических театров..................................................................................4—5;

кинотеатров....................................................................................................4—6;

клубов.............................................................................................................4—7;

музыкально-драматических театров и театров музыкальной

комедии…………………………………………………………………….……....5—7;

театров оперы и балета................................................................................6—8;

аудиторий.......................................................................................................4—5;

концертных залов …    ……………………....…по заданию на проектирование.

Примечание - В зависимости от объёмно-планировочного решения зала допускается увеличение или уменьшение указанных величин на 20 %, а при применении соответствующих инженерных решений более чем на 20%.

5.30* (4.26) Размещение актовых и спортивных залов учебных заведений, их общую площадь, а также набор помещений для клубной работы следует уточнять, в зависимости от местных условий.

5.31* (4.27) Общую площадь физкультурно-спортивных залов и помещений (без учёта вспомогательных помещений при них) следует принимать из расчёта на одного занимающегося, не менее, м2:

основная и средняя  (полная) школа …………………………….……..……….0,9;

учебные заведения начального, среднего и высшего профессионального образования ………………………………………..………………………………..1,0;

учебные заведения последипломного образования …………… ………..….0,2.

Размеры и устройство физкультурно-спортивных залов и вспомогательных помещений при них определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821, СанПиН 2.1.2.1188.

Необходимость устройства бассейна и физкультурно-спортивных помещений другого назначения устанавливается заданием на проектирование.

5.32* (4.28) Площадь читального зала в массовых библиотеках централизованной библиотечной системы следует принимать не менее 2,4 м2 на одно читательское место (при оборудовании читального зала одно- или двухместными столами).

5.33* (4.28) Площадь помещений закрытого хранения библиотечных фондов и архивных материалов на бумажных носителях следует принимать не менее 2,5 м2 на 1000 единиц хранения со стационарными стеллажами и не менее 1,5 м2 на 1000 единиц хранения с передвижными стеллажами.

Площадь зоны фондов открытого доступа читальных залов и абонемента должна быть не менее 4,5 м2 на 1000 единиц хранения.

5.34* (4.30) Общую площадь библиотеки учебных заведений следует принимать по расчётному показателю площади на одного учащегося (студента), не менее, м2:

в школах и учреждениях начального профессионального образования….0,6;

в учреждениях среднего профессионального образования………………....0,8;

в высших учебных заведениях:

- технического профиля........................ ...........................................................1,1;

- гуманитарного и медицинского профиля......................................................1,3;

- культуры...........................................................................................................2,3;

5.35* (4.31) Площадь обеденного зала (без раздаточной) следует принимать по расчётному показателю площади на одно посадочное место в зале, не менее, м2:

в  школах

- до 80 мест в зале …………….… ……………………..……….....………....…..0,75;

- на 80 и более мест в зале..............................................................................0,7;

в учреждениях начального профессионального образования.....................0,8;

в учреждениях среднего профессионального образования.........................1,3;

при высших учебных заведениях....................................................................1,8;

при больницах восстановительного лечения ортопедического и неврологического профиля, при социальных учреждениях с инвалидами на креслах – колясках ……………………………………………………….…………….…2,5;

при лечебных и социальных учреждениях со стационаром……     ……..…1,2;

в ресторанах......................................................................................................1,8;

- то же с эстрадой и танцплощадкой………… ….……………………….…..…2,0;

в столовых общедоступных…………   ………………………….………..…...…1,8;

в кафе, закусочных и пивных барах.................................................................1,6;

в кафе-автоматах, предприятиях быстрого обслуживания и безалкогольных барах, в туристских хижинах и приютах ……………………………………….…….1,4;

в детских оздоровительных лагерях (летних) и оздоровительных лагерях старшеклассников.......................................................................................................1,0;

в санаторных детских оздоровительных лагерях ..........................................1,4;

в санаториях, санаториях-профилакториях, домах (пансионатах) отдыха, базах отдыха, молодежных лагерях, туристских базах:

- при самообслуживании (включая раздаточную линию)..............................1,8;

- при обслуживании официантами..................................................................1,4.

Площадь обеденных залов в специализированных предприятиях общественного питания следует принимать по заданию на проектирование.

5.36* (4.32) В общественных зданиях вестибюль принимается - 0,2-0,3 м2, а гардероб – 0,15 м2 на одного расчётного посетителя.

Глубина гардеробной за барьером не должна превышать 6 м. Между барьером и  вешалкой следует предусматривать проход не менее 1 м.

5.37* (4.33) Необходимость установки санитарных приборов в здании, где по расчету одновременно может находиться менее 50 человек или время нахождения посетителей по технологическим параметрам обслуживания менее 60 мин, уточняется заданием на проектирование. В административных, медицинских и социальных учреждениях, где проводится приём посетителей, устройство уборных для посетителей обязательно.

Санитарно-бытовые помещения следует предусматривать раздельно для обслуживающего персонала (работающих и т.п.) и для посетителей (зрителей и т.п.). Для расчёта санитарных приборов соотношение мужчин и женщин принимается 1:1, если иное не указано в задании на проектирование, но не менее двух приборов, раздельно  - мужской  и женский.

5.38* (4.34) Расчётная нагрузка на один санитарный прибор назначается в зависимости от типа общественного здания:

мужчины – 1 унитаз на: от 20 до 30 чел. (для сотрудников; школьников), от 50 до 60 чел. (для посетителей); 1 писсуар на: от 15 до 18 чел. (для сотрудников), от 50 до 80 чел. (для посетителей), 0,5 лоткового писсуара (для 30 школьников); 1 умывальник на 4 унитаза (но не менее 1 на уборную);

женщины - 1 унитаз на: не более 15 чел. (для сотрудников), 20 (для школьниц); от 25 до 30 чел. (для посетителей); 1 умывальник на 2 унитаза (но не менее 1 на уборную).

Долю доступных кабин для инвалидов в уборных и их габариты принимаются по СНиП 35-01.

Примечания:  1. Конкретное количество приборов уточняется в зависимости от назначения учреждения. 2. Набор дополнительных санитарных приборов и их пропускная способность в зданиях ДОО, стационаров лечебных и социальных учреждений, в физкультурно-спортивных сооружениях устанавливается технологическим заданием.

В торгово-развлекательных комплексах и центрах следует предусматривать помещение «матери и ребенка» из расчета 1 место на каждую тыс. покупателей (посетителей), оборудованное пеленальным столом, душевым поддоном, унитазом и умывальником.

5.39. Расчётную нагрузку на один санитарный прибор для зрителей в спортивных сооружениях (открытых и крытых) следует принимать по таблице.

Таблица 5.3.

| Количество мест для зрителей | Количество санитарных приборов |
| --- | --- |
|  | мужские | женские | умывальники при уборных |
| В крытых сооружениях |
| До 500 | Один унитаз и два писсуара на 100 чел. | Один унитаз на 50 чел. | Один умывальник на 100 чел. |
| До 1 500 | Один унитаз и два писсуара на 150 чел. | Один унитаз на 75 чел. | Один умывальник на 150 чел. |
| До 3 000 | Один унитаз и два писсуара на 200 чел. | Один унитаз на 90 чел. | Один умывальник на 200 чел. |
| При открытых сооружениях |
| До 5 000 | Один унитаз и пять писсуаров на 500 чел. | Один унитаз на 100 чел. | Один умывальник на 750 чел. |
| До 20 000 | Один унитаз и пять писсуаров на 750 чел. | Один унитаз на 150 чел. | Один умывальник на 1000 чел. |
| До 30 000 | Один унитаз и пять писсуаров на 100 чел. | Один унитаз на 200 чел. | Один умывальник на 1200 чел. |

Примечание. При количестве мест в крытых сооружениях более 3000 чел, а при открытых -  более 30 000  чел. число санитарных приборов следует принимать по экстраполяции.

5.40. Расчётная нагрузка на один санитарный прибор в торговых предприятиях принимается из расчёта: мужчины- 1 унитаз и 1 писсуар от 80-100 покупателей; женщины- 1 унитаз от 40-50 покупателей, но не менее двух санитарных приборов (раздельно - мужской и женский).

5.41* (4.35) В женских уборных для работающих в общественном здании, для артистов и персонала зрительского или клубного комплексов, в общежитиях учебных заведений, спальных корпусах интернатов дополнительно предусматривается гигиенический душ, биде или другое гигиеническое оборудование. Размещать его следует в одной кабинке совместно с унитазом.

5.42* (4.36) Помещения уборных в общественных зданиях и сооружениях (кроме открытых спортивных сооружений) следует размещать на расстоянии, не превышающем 75 м от наиболее удаленного места постоянного пребывания людей.

На открытых плоскостных сооружениях, лыжных и гребных базах расстояние от мест занятий или трибун для зрителей до уборных не должно превышать 150 м.

При сезонном использовании зданий или открытых сооружений и во временном сооружении в не канализованных районах следует оборудовать специальные места для установки биотуалетов.

5.43* (4.37) При палатах стационаров лечебных и социальных учреждений следует предусматривать приближенные санитарные узлы. Двери санузлов могут открываться как в шлюз при палате, так и непосредственно в палату.

5.44* (4.38) В зданиях следует предусматривать помещения для хранения, очистки и сушки уборочного инвентаря, оборудованные системой горячего и холодного водоснабжения и, как правило, смежные с уборными. Площадь этих помещений следует принимать из расчёта 0,8 м2 на каждые 100 м2 площади этажа, но не менее 4м2.

### 6   Обеспечение надежности и  безопасности зданий

6.1* (5.1) [7.1] Здание должно быть возведено и оборудовано таким образом, чтобы предупредить возможность получения травм посетителями и работающими в нём при передвижении внутри и около здания, при входе и выходе из здания, а также при пользовании его подвижными элементами и инженерным оборудованием.

6.2* (9.7) [4.6] Несущие конструкции зданий должны быть запроектированы и возведены таким образом, чтобы в процессе их строительства и в расчётных условиях эксплуатации была исключена возможность:

разрушений или повреждений конструкций, приводящих к необходимости прекращения эксплуатации зданий;

недопустимого ухудшения эксплуатационных свойств конструкций или зданий в целом вследствие деформаций или образования трещин.

6.3* (9.7) [4.7] Конструкции и основания зданий должны быть рассчитаны на восприятие следующих нагрузок и воздействий по ГОСТ 27751:

- постоянные нагрузки от собственного веса несущих и ограждающих конструкций;

- снеговые нагрузки для данного района строительства;

- ветровые нагрузки для данного района строительства;

- опасные геофизические воздействия в данном районе строительства.

6.4* [5.2] [4.18] По требованию заказчика-застройщика в состав документации на здания должна дополнительно включаться инструкция по эксплуатации. Она должна содержать требования и положения, необходимые для обеспечения безопасности зданий и сооружений в процессе эксплуатации, в соответствии с частями 9 и 10  статьи 15 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений.

6.5* [7.8] Инженерные системы зданий должны быть запроектированы и смонтированы с учетом требований безопасности, содержащихся в соответствующих нормативных документах, и указаний, инструкций заводов – изготовителей оборудования.

Безопасность коммуникаций

6.6* (5.5) Размер  входной площадки перед наружной дверью в здание для посетителей должен быть  по направлению движения не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.

Наружные лестницы и площадки (используемые посетителями) высотой от уровня тротуаров более 0,45 м при входах в здания должны иметь ограждения.

Отметка пола помещений у входа в здание должна быть, как правило, выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м. Допускается принимать отметку пола у входа в здание менее 0,15 м (в том числе и заглубление ниже отметки тротуара) при условии предохранения помещений от попадания осадков.

Расчетную величину людского потока при входе в здание принимать по приложению Ж.

6.7* (5.6) При перепаде высот в здании или сооружении следует предусматривать лестницы, пандусы или иные подъемные устройства.

Для вертикального передвижения в здании используют следующие лестницы и лестничные клетки:

лестницы типов:

1 - внутренние, размещаемые в лестничных клетках;

2 - внутренние открытые;

3 - наружные открытые;

обычные лестничные клетки типов:

Л1 – с остекленными или открытыми проемами в наружных стенах на каждом этаже;

Л2 – с остекленными или открытыми проемами в покрытии;

незадымляемые лестничные клетки типов:

Н1 – с входом в лестничную клетку с этажа через наружную воздушную зону по открытым переходам, при этом должна быть обеспечена незадымляемость перехода через воздушную зону;

Н2 – с подпором воздуха в лестничную клетку при пожаре;

Н3 – с выходом в лестничную клетку с этажа через тамбур-шлюз с подпором воздуха (постоянным или при пожаре);

Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать, как правило, 1:2. Допускается в зданиях с лифтами для второй лестницы, не используемой постоянно посетителями, применять уклон не круче 450.

Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для использования посетителями, допускается принимать 1:1,5.

Уклон пандусов на путях передвижения людей не должен превышать:

внутри здания……………….............................................................................. 1:6;

снаружи и в стационарах социальных и лечебных учреждений..от 1:8 от 1:10;

Параметры пандусов, приспособленных для инвалидов на креслах-колясках, принимать по СНиП 35-01.

Пандусы должны иметь резиновое или иное нескользкое покрытие.

6.8* (5.7) Уклон лестниц трибун для зрителей открытых или крытых спортивных сооружений не должен превышать 1:1,6, а при наличии вдоль путей эвакуации по лестницам трибун поручней на высоте не менее 0,9 м (или иных устройств, их заменяющих) — 1:1,4.

Наличие лестниц или ступеней в люках на путях эвакуации не допускается.

6.9*. (5.8) Ширина лестничного марша в общественных зданиях должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее, м:

1,35 — для лестниц зданий, с числом, пребывающих в наиболее населенном этаже более 100 человек, а также для зданий клубов, кинотеатров и лечебных учреждений независимо от числа мест;

1,2 — для лестниц остальных зданий, а также в зданиях кинотеатров, клубов, ведущих в помещения, не связанные с пребыванием в них зрителей и посетителей, и в зданиях лечебных учреждений, ведущих в помещения, не предназначенные для пребывания или посещения больных;

0,9 — для лестниц, ведущих в помещение с числом одновременно пребывающих в нем до 5 человек.

Ширина лестничных маршей в корпусах учебном, учебно-лабораторном и лекционно-аудиторном высших учебных заведений должна быть не менее 1,5 м.

Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша. Промежуточная площадка в прямом марше лестницы должна иметь глубину не менее 1 м.

При установке на лестничных площадках радиаторов отопления на любой высоте должны обеспечиваться нормативные ширина и высота прохода.

6.10* (5.11) Число подъемов в одном марше между площадками (за исключением криволинейных лестниц) должно быть не менее 3 и не более 16. В одномаршевых лестницах, а также в одном марше двух- и трёхмаршевых лестниц в пределах первого этажа допускается не более 18 подъемов.

6.11* (5.3) Ширина проступей лестниц должна быть 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м) , а высота подступней - 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м)..

Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м.

Применение в пределах марша ступеней с разными параметрами высоты и глубины не допускается. В порядке исключения допускается изменять рисунок трех нижних ступеней главной лестницы.

Примечание. В зрительных залах в проходах и при входе в ряд допускаются ступени размером  0,2х0,2 м.

6.12* (5.4) Допускается предусматривать в зданиях всех степеней огнестойкости во всех климатических районах в качестве второго эвакуационного выхода наружные открытые лестницы (лестницы 3-го типа) с уклоном не более 450 .

Лестницы, используемые для эвакуации со второго этажа в зданиях ДОО (кроме зданий ДОО, школ и школ-интернатов для детей с нарушениями физического и умственного развития, стационаров лечебных учреждений) следует предусматривать с уклоном не более 30°.

Допускается устройство наружных открытых лестниц на высоту до 3-го этажа включительно. Лестницы должны располагаться  не ближе 1м от оконных проёмов, не считая окна с дверью при поэтажных выходах на лестницу.

Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина сплошных проступей их ступеней — не менее 0,2 м.

6.13* (5.9) В полу на путях движения посетителей не допускаются лестницы высотой менее трех ступеней (при высоте ступеней не менее 0,12 м) и пороги выше 0,05 м. На перепадах меньшей высоты следует предусматривать пандус с уклоном, который не должен превышать 1:6.

6.14* (5.10) При перепаде отметок пола более 1 м в одном или в смежных помещениях (не отделённых перегородкой) для защиты от падения по периметру верхнего уровня необходимо предусматривать ограждение высотой не менее 0,9 м; в помещениях с детьми – 1,1 м. При перепаде отметок пола менее 1,0 м допустимо применение иных устройств, исключающих возможность падения людей.

Примечание. Требование этого пункта не распространяется на сторону планшета сцены, обращенную к зрительному залу.

6.15* (5.12) (5.14)  [7.3] Высота ограждений лестниц и других опасных перепадов высот должна быть не менее 0,9 м, а ограждений балконов, лоджий, наружных галерей террас и т. п., расположенных на высоте 20 м и более – не менее 1,1 м.

Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие нагрузок не менее 0,3 кН/м.

Ограждения в зданиях  ДОО, школ и учебных корпусов школ-интернатов, где расположены помещения первых классов, а также детских поликлиник и стационаров должны отвечать следующим требованиям:

высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,5 м, а в дошкольных организациях — 1,8 м или 1,5 м и сплошное ограждение сеткой;

лестницы должны иметь двусторонние поручни, которые устанавливаются на двух уровнях – на высоте 0,9 м и дополнительный нижний поручень на высоте 0,5 м;

в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются).

Высота ограждения крыльца при подъеме на три и более ступеньки должна быть не менее 0,8 м. Допустимо применение иных ограждающих устройств.

Высота поручней, лестничных маршей  должна быть в пределах 0,85-0,9 м. Высота дополнительных поручней в зданиях ДОО и других учреждений, обслуживающих детей дошкольного возраста, должна быть равной 0,5 м.

6.16* (5.13) При расчетной ширине лестниц, проходов или люков на трибунах открытых и крытых спортивных сооружений более 4 м следует предусматривать разделительные поручни высотой не менее 0,9 м. При расчетной ширине люка или лестницы менее 2,5 м для люков или лестниц, имеющих ширину более 2,5 м, устройство разделительных поручней не требуется.

6.17* (5.15) На трибунах спортивных сооружений при разнице отметок пола смежных рядов более 0,55 м вдоль прохода каждого зрительного ряда следует устанавливать ограждение высотой не менее 0,8 м, не мешающее видимости.

6.18* (5.16) На балконах и ярусах спортивных и зрительных залов перед первым рядом высота барьера должна быть не менее 0,8 м.

На барьерах следует предусматривать устройства, предохраняющие от падения предметов вниз.

6.19* (5.17) В зданиях театров в комплексе помещений обслуживания сцены следует предусматривать не менее двух лестниц в закрытых лестничных клетках с естественным освещением, имеющих выходы на чердак и кровлю и две колосниковые лестницы, сообщающиеся с рабочими галереями и колосниками. Незадымляемые лестничные клетки могут быть без  естественного освещения.

6.20* (5.18) Наибольшее число людей, одновременно пребывающих на этаже при расчете путей эвакуации необходимо определять исходя из расчетной вместимости помещений, на данном этаже, в которых могут находиться посетители (учащиеся, зрители и т. п.).

6.21  Коммуникационные пути в зданиях должны обеспечивать в случае экстремальной ситуации безопасную и своевременную эвакуацию по ним людей.

При проектировании зальных помещений необходимое время эвакуации (для обеспечения её своевременности) с учётом их объёма и расстояний от наиболее удалённой точки зала до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблицам 6.1а и 6.1б.

Таблица 6.1а

| Назначение залов | Объём залов, тыс. м3 | Степень огнестойкости здания |
| --- | --- | --- |
|  | Расстояние, не более, м / необходимое время эвакуации, не более, мин |  |
|  | до 5 | св. 5 до 10 | св. 10 |  |
| 1. Залы ожиданий для посетителей, кассовые, выставочные, танцевальные, отдыха и т.п. | 30/2,0 | 45/3,0 | 55/3,5 | I, II |
|  | 20/1,5 | 30/2,0 | - | III, IV |
|  | 15/1,0 | - | - | V |
| 2. Обеденные, читальные - при площади каждого основного прохода из расчета не менее 0,2 м3 на каждого эвакуирующегося по нему человека | 65/2,0 | - | - | I, II |
|  | 45/1,5 | - | - | III, IV |
|  | 30/1,0 | - | - | V |
| 3. Торговые при площади основных эвакуационных проходов, % площади зала: |  |  |  |  |
| 25 и более | 70/1,5 | 90/2,0 | 100/2,5 | I, II |
|  | 50/1,0 | 60/1,5 | - | III, IV |
|  | 35/0,8 | - | - | V |
| менее 25 | 35/1,5 | 40/2,0 | 50/2,5 | I, II |
|  | 20/1,0 | 30/1,5 | - | III, IV |
|  | 15/0,7 | - | - | V |

Таблица 6.1б

| Назначение залов | Необходимое время эвакуации, не более, мин, при объеме помещения*, тыс м3 |
| --- | --- |
|  | До 5 | 10 | 20 | 40 | 60 |
| Зрительные залы в театрах, клубах, домах культуры и другие залы с колосниковой сценой | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | - |
| Зрительные, концертные, лекционные залы и залы собраний, выставочные залы и другие залы без колосниковой сцены (кинотеатры, крытые спортивные сооружения, цирки, столовые и др.) | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
| *При промежуточных объёмах необходимое время эвакуации следует определять по интерполяции. Примечания: 1.Необходимое время эвакуации людей с балконов, а также с трибун, размещённых выше отметки, равной половине высоты помещения, уменьшается вдвое по сравнению с данными, приведенными в таблице. 2. Время эвакуации людей из залов и фойе или коридоров, обслуживающих залы, принимается равным необходимому времени эвакуации людей из залов, приведенному в таблице, увеличенному на 1 мин. При этом следует учитывать, что эвакуация людей из залов и фойе или коридоров начинается одновременно. 3. Необходимое время эвакуации людей из помещений зданий III и IV степеней огнестойкости, приведенное в таблице, уменьшается на 30%, а из помещений зданий V степени огнестойкости – на 50%. |

Необходимое время эвакуации непосредственно наружу  из зданий I-III степеней огнестойкости с залами, перечисленными в таблице 5.1б, следует принимать:

5 мин – для зданий высотой до 17 м включительно;

10 мин - для зданий высотой свыше 17 до 28 м.

Маршруты эвакуации зрителей из этих залов и за их пределами следует проектировать в соответствие с данными, приведёнными в приложении Ж.

### Время эвакуации по незадымляемым лестничным клеткам не нормируется

6.22 Расстояние от дверей наиболее удалённых помещений общественных зданий, а в  ДОО — от выхода из групповой ячейки (кроме уборных, умывальных, курительных, душевых и других обслуживающих помещений) до выхода наружу, на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа должно быть не более указанного в таблице 6.2.

### Таблица  6.2

| Степень огнестойкости здания | Расстояние, м, при плотности людского потока, чел/м2 |
| --- | --- |
|  | до 2 | св. 2 до 3 | св. 3 до 4 | св. 4 до 5 | св. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Из помещений, расположенных между лестничными клетками или наружными выходами |
| I-III* | 60 | 50 | 40 | 35 | 20 |
| IV | 40 | 35 | 30 | 25 | 15 |
| V | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| Б. Из помещений с выходами в тупиковый коридор или холл |
| I-III | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| IV | 20 | 15 | 15 | 10 | 7 |
| V | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| *Расстояния для данной группы зданий приведены при времени эвакуации не более 1 мин.. Примечания. 1. При наличии автоматического пожаротушения и (или) автоматического дымоудаления в помещениях и (или) автоматического дымоудаления в коридорах, холлах, рекреациях и т.п., расстояния, указанные в таблице, и необходимое время эвакуации, допускается увеличивать в 1,5 раза. 2. Если тупиковый коридор переходит в коридор с двумя и более эвакуационными выходами, расстояние следует принимать по пункту А таблицы. |

Расстояния, приведенные в таблице 6.2, следует принимать для зданий: ДОО — по графе 6; школ, учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования — по графе 3; стационаров лечебных учреждений — по графе 5; гостиниц — по графе 4. Для остальных общественных зданий плотность людского потока в коридоре определяется по проекту.

Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл, должна быть не более 80 человек. Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл зданий школ, учреждений начального и среднего профессионального образования высотой не более 4 этажей должна быть не более 125 человек. При этом расстояние от дверей наиболее удаленных помещений до выхода в дальнюю лестничную клетку должно быть не более 100 м.

6.23*[6.2.5]  Наибольшее расстояние от любой точки зального помещения до ближайшего эвакуационного выхода должно быть не более указанного в таблице 6.3. При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина  должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов.

Таблица 6.3.

| Назначение зального помещения | Класс конструктивной пожарной опасности зданий | Расстояние, м в залах, объемом, тыс м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 5 | От 5 до 10 |
| Залы выставочные, конференц-залы, тренажерные залы и т.п. | СО С1 С2-С3 | 30 20 15 | 45 30 - |
| Обеденные, читальные залы при площади каждого основного прохода из расчёта не менее 0,2 м2 на каждого эвакуирующегося по нему человека | СО С1 С2-С3 | 65 45 30 | - - - |
| Примечание:- Прочерк в таблице означает, что данные помещения, как правило, не имеют указанные объемы |

6.24* [6.2.6] В качестве второго эвакуационного выхода с любого этажа многоэтажного здания допускается использовать лестницу 3-го типа, если число эвакуируемых и высота расположения этажа соответствуют требованиям таблицы 6.4.

Таблица 6.4.

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности здания | Число эвакуируемых, чел., с одного этажа здания при высоте расположения этажа, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 5 | До 9 | До 12 | Более 12 |
| I II | СО | 70 | 40 | 20 | 15 |
| II II IV | С1 СО, С1 СО, С1 | 50 | 35 | 15 | 15 |
| IV V | С2, С3 Не нормируется | 30 | - | - | - |

6.25 Ширина общих (магистральных) коммуникационных путей должна быть, не менее, м:

1,2 — горизонтальных проходов, пандусов, лестниц трибун крытых и открытых спортивных сооружений;

1.8  — в эвакуационных люках выходов с трибун крытых и открытых спортивных сооружений.

При ширине лестниц, проходов или люков на трибунах открытых и крытых спортивных сооружений более 3,6 м следует предусматривать разделительные поручни на высоте не менее 0,9 м.

6.26* [5.6] Ширина коридоров административных зданий и иных учреждений с аналогичной коридорной планировкой, должна быть не менее 1,2 м при длине 10 м; не менее 1,5 м – при длине свыше 10 м и не менее 2,4 м – при использовании их в качестве кулуаров или помещений ожидания для посетителей.

6.27 Ширина основных проходов в торговом зале должна быть, не менее, м:

1,4 — при торговой площади до 100 м2

1,6  —   «          «           «          от 101 до 150 »

1,8  —   «           «           «         от 151 » 400 »

2,2  -       «          «           «         401 м2 и более.

6.33 Ширина путей выхода с трибун должна быть, не менее, м:

на горизонтальных проходах, пандусах и лестницах трибун крытых и открытых спортивных сооружений ……………………………………………..……..1,0;

в люках трибун крытых спортивных сооружений …………………..……….1,35;

в люках трибун открытых спортивных сооружений ………………….……..1,5.

6.28* [6.2.2] Ширину прохода из коридора на лестничную клетку, а также ширину маршей лестниц следует устанавливать в зависимости от числа людей, проходящих через этот выход из расчёта на 1 м ширины выхода в зданиях классов пожарной опасности..

С0…………………………………………………………….…….….не более 165 чел.

С1……………………………………………………………..……….»……»…..115..»..

С2, С3………………………………………………………...………..»…….»…..80…»..

6.29  В спортивно-зрелищных и универсальных залах зрительские места следует делить на блоки рядов мест, с которых люди эвакуируются через один люк или выход с арены зала, согласно указаниям приложения Ж.

Расчётное число людей на 1 м ширины путей для покидания трибун открытых спортивных сооружений следует принимать по таблице 6.5

Таблица 6.5

| Число людей на 1 м ширины пути эвакуации, ведущего | Степень огнестойкости сооружений |
| --- | --- |
| по лестницам проходов трибуны | через люк из проходов трибуны |  |
| вниз | вверх | вниз | вверх |  |
| 600 420 300 | 825 580 415 | 620 435 310 | 1230 860 615 | I, II, III и IV V |

Общее число зрителей, приходящееся на один эвакуационный люк не должно превышать:

при трибунах  с пределом огнестойкости перекрытий под трибунами REI 60 - 1500 чел;

при трибунах с пределом огнестойкости перекрытий под трибунами REI 45 - 1000 чел,

при трибунах с другими пределами огнестойкости перекрытий – 750 чел.

6.30 В крытых спортивных сооружениях расчётное число зрителей, проходящих через каждый выход (люк, дверь) из зального помещения, должно быть не более 600 человек.

При устройстве партера на спортивной арене при наличии только двух выходов расстояние между ними должно быть не менее половины длины зала.

6.31* (5.19)  Ширина проёма двери в чистоте помещения с расчетным числом людей в них:

до 15 чел        -- определяется функциональным назначением помещений,

от 15 до 25 чел …………………………….……………………… не менее 0,9 м;

более 25 чел ……………………………………………….………………….. 1,2 м.

В помещениях, рассчитанных на единовременное пребывание менее 50 чел., допускается предусматривать одну дверь при соблюдении расстояния вдоль прохода от наиболее удалённого места до выхода (двери) не более 25 м.

Ширина дверных проёмов входа в зрительный зал должна быть не менее 1,2 м, в залах собраний - не менее 1,6 м, а для входа в ложи допускается 0,9 м.

Ширина фойе, вестибюля — не менее 2,4 м.

Безопасность оборудования

6.32 Расстояние от спинки до спинки между рядами кресел, стульев или скамей в зрительном зале должна составлять не менее 0,9 м.

Число непрерывно установленных мест в ряду не должно превышать 26 при одностороннем выходе из ряда, а при двустороннем выходе — не более 50.

6.33* (5.30) [7.14] Стационарные места в зрительных залах (кроме балконов и лож вместимостью до 12 мест) должны быть с устройствами для крепления к полу. При проектировании залов с трансформируемыми местами для зрителей следует предусматривать установку временных мест для сидения зрителей (или звеньев из них) с обеспечением устройств, предотвращающих их опрокидывание или сдвижку при эксплуатации.

6.34* (5.31) На остеклённых дверях в зданиях ДОО, школ, домов отдыха и санаториев для родителей с детьми должны предусматриваться защитные решетки высотой от пола  не менее 1,2 м.

6.35* (5.32) Коридоры, используемые в качестве рекреации в учебных зданиях, должны иметь естественное освещение по СНиП 23-05.

6.36* (5.34) Для обеспечения безопасности при эксплуатации инженерных систем следует соблюдать следующие правила:

- температура поверхностей доступных для людей частей нагревательных приборов и подающих трубопроводов отопления не должна превышать 70 0С. Допускается 90 0С, а в ДОО до 75 0С, если приняты меры для предотвращения касания их человеком, температура поверхностей других трубопроводов не должна превышать 40 0С;

- температура горячего воздуха на расстоянии  0,1 м от выпускного отверстия приборов воздушного отопления не должна превышать 70 0С;

- температура горячей воды в системе горячего водоснабжения не должна превышать 60 0С.

6.37 Камины в общественных зданиях следует проектировать с учетом требований ГОСТ Р 52133. Их размещение в помещениях должно соответствовать противопожарным требованиям.

6.38* [7.10] Агрегаты и приборы, смещение которых может привести к пожару или взрыву, в зданиях, возводимых в сейсмических районах, должны быть надежно закреплены..

6.39* (5.35) В помещениях с постоянным пребыванием детей дошкольного возраста нагревательные приборы должны быть защищены съёмными обеспечивающими требуемый уровень безопасности решётками, позволяющими проводить регулярную очистку прибора.

В подоконном пространстве групповых помещений всех типов  ДОО расстояние радиаторов от уровня пола до низа прибора допускается принимать 0,05 м.

6.40* (5.36) [7.11, 7.12] При высоте здания от уровня земли до перелома поверхности ломаной мансардной крыши 10 м и более следует предусматривать ограждения со снегозадерживающими устройствами высотой 0,15 м.

В зданиях высотой 9 этажей и более для безопасного ремонта и чистки фасадов следует предусматривать возможность крепления строительных люлек с электроприводом.

6.41* (3.24) На крыше зданий выше 10 м следует предусматривать ограждение в соответствии с ГОСТ 25772

Мероприятия по защите посетителей и здания

6.42* (5.37) [7.4] В зданиях должны быть предусмотрены  системы безопасности, направленные на предотвращение криминальных проявлений и их последствий, способствующие минимизации возможного ущерба людям, зданию и имуществу при возникновении противоправных действий в соответствии с Техническим регламентом по обеспечению антитеррористической защищённости зданий и сооружений. Эти мероприятия устанавливаются в задании на проектирование и разрабатываются отдельным разделом проекта.

6.43* (5.38) [7.5] В целях защиты от посягательств на ценности и информацию, хранящихся в специальных помещениях, и в других целях, , должны быть предусмотрены усиленные ограждающие конструкции этих помещений, а также специальные двери и проемы.

Необходимость охранных мероприятий в других общественных зданиях в соответствии с типом объекта по его значимости и степенью защищенности устанавливаются в задании на проектирование с учётом рекомендаций РД 78.36.003 и аналогичных документов по отдельным типам зданий.

6.44* [7.6] Для защиты конфиденциальности переговоров двери и стены кабинетов и других помещений, количество и назначение которых определяется заданием на проектирование,  следует облицовывать звукопоглощающим материалом, двери должны устраиваться двойными.

6.45* (5.39) Для комплексной безопасности и антитеррористической защищённости учреждений образования и их учащихся следует предусматривать на первом этаже помещения для охраны с установкой в них систем видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации  и канала передачи тревожных сообщений в органы внутренних дел (вневедомственной охраны) или в ситуационные центры «Службы 112».

Допустимая этажность зданий

6.46 Для общественных зданий, на которые отсутствуют требования пожарной безопасности, а также для объектов, отнесенных к особо сложным и уникальным в соответствии пунктом 2 Ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ, кроме соблюдения требований настоящего нормативного документа должны быть разработаны специальные технические условия, в соответствии с положениями пункта 2 Ст.78 «Технического регламента  о требованиях пожарной безопасности», отражающие специфику их противопожарной защиты.

6.47 В каждом отсеке не вентилируемых подвальных или цокольных этажей (заглубленных более чем на 0,5 м) должно быть не менее двух люков шириной не менее 0,6 м и высотой не менее 0,8 м или окон шириной 0,75 м и высотой 1,5 м, кроме случаев, оговоренных в задании на проектирование органами гражданской обороны в задании на проектирование. Площадь такого отсека должна быть от 300 м2 до 700 м2.

6.48 Помещения ДОО вместимостью более 25 мест, сблокированные со зданием школы (или жилыми помещениями для персонала)д, при общей вместимости 50 мест и более, следует отделять от помещений школы (или жилых помещений для персонала) противопожарными преградами с пределом огнестойкости не ниже EI 45.

6.49 Из помещений общественных зданий независимо от их назначения (зрительных залов, аудиторий, учебных и торговых помещений, читальных залов и других, кроме кладовых горючих материалов и мастерских) один из эвакуационных выходов может быть непосредственно в вестибюль, гардеробную, поэтажный холл или фойе, примыкающие к открытой лестнице 2-го типа.

6.50 При размещении в цокольном или подвальном этаже фойе, гардеробных, курительных и уборных можно предусматривать отдельные открытые лестницы из подвального или цокольного этажа до первого этажа.

6.51. Наибольшее число мест в зданиях ДОО и предельное  размещение помещений, предназначенных для пребывания детей, по этажам следует принимать по таблице 6.6 с учетом класса конструктивной пожарной опасности здания.

Т а б л и ц а  6.6

| Число мест в здании | Предельный этаж расположения помещений для основного контингента, не выше | Класс конструктивной пожарной опасности, не ниже |
| --- | --- | --- |
| до 50 | 1 | С1 - С3 |
|  | 2 | С0 |
| от 51 до 100 | 1 | С1 |
| от 101 до 150 | 2 | С1 |
| от 151 до 350 | 3 | С0 |
|  |  | С0, С1 |

Независимо от допустимого числа мест в здании оно должно быть высотой не более:

двух этажей – для специализированных  ДОО компенсирующего вида;

одного этажа - для ДОО для детей с нарушением зрения.

Указанные здания должны быть не ниже II степени огнестойкости и класса К0.

6.52  В трехэтажных зданиях ДОО групповые ячейки для детей ясельного возраста следует располагать на первом этаже.

На третьем этаже допускается располагать следующие помещения: групповые ячейки старших возрастных групп, залы для музыкальных и физкультурных занятий, прогулочные веранды, служебно-бытовые помещения .

6.53* (4.6) Из каждой групповой ячейки на втором и третьем этажах должны быть не менее двух рассредоточенных выходов на две лестничные клетки. Один из выходов со второго этажа допускается предусматривать по наружной открытой лестнице 3-го типа.

Для обеспечения выходов из групповых ячеек в разные отсеки коридора, соединяющего лестничные клетки и лестницы 3-го типа, допускается в пределах групповой ячейки предусматривать дополнительный коридор, имеющий выходы в разные отсеки коридора, соединяющего лестничные клетки и лестницы 3-го типа.

6.54 Палатные отделения детских больниц и корпусов (в том числе палаты для детей до трех лет с матерями) следует размещать не выше пятого этажа, палаты для детей в возрасте до семи лет и детские психиатрические отделения (палаты), неврологические отделения для больных со спинно-мозговой травмой, гериатрические отделения «по уходу», отделения хосписов - не выше второго этажа.

6.55  Здания летних детских оздоровительных лагерей, оздоровительных лагерей старшеклассников и туристские хижины следует предусматривать высотой не более двух этажей, а здания детских оздоровительных лагерей круглогодичного использования — не более трех этажей.

6.56 В детских оздоровительных лагерях спальные помещения следует объединять в отдельные группы помещений до 40 мест, имеющие самостоятельные выходы через коридор с лестничной клеткой.

Спальные помещения детских оздоровительных лагерей в отдельных зданиях или отдельных пожарных отсеках должны предусматриваться не более, чем на 160 мест.

6.57  В зданиях стационаров лечебно-профилактических и социальных учреждений (больниц, родильных домов, хосписов и т.п.) для лежачих людей, не способных перемещаться по лестницам, следует предусматривать возможность горизонтальной эвакуации в соседний пожарный отсек или зону безопасности, из которой они могут быть эвакуированы за более продолжительное время или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений. Размеры зоны безопасности определяются расчетным числом лежачих больных на средствах горизонтального транспортирования (каталках, кроватях). Требования к помещению приведены в СНиП 35-01.

Зона безопасности должна быть незадымляемой. При пожаре в ней должно создаваться избыточное давление от 20 до 40 Па.

В зону безопасности должны выходить двери пассажирского лифта (пассажирских лифтов), для зданий лечебно-профилактических учреждений - больничного лифта, которые отвечают требованиям НПБ 250.

6.58 Здания учреждений отдыха летнего функционирования V степени огнестойкости, а также здания детских оздоровительных лагерей и санаториев IV и V степеней огнестойкости следует проектировать только одноэтажными.

6.59 Встроенные гостиницы вокзалов должны иметь самостоятельные пути эвакуации, ведущие в лестничные клетки или в коридор, в том числе, ведущий в объединённый пассажирский зал, имеющий выходы непосредственно наружу, на наружную открытую эстакаду или платформу.

В объединённый пассажирский зал допускается предусматривать не более 50 % указанных лестничных клеток или  коридоров.

6.60 Для обеспечения пожарной безопасности жилых помещений в составе частей общественных зданий следует соблюдать противопожарные требования СНиП 31-01.

6.61 Помещения аудиторий, актовых и конференц-залов, залов собраний и зальные помещений спортивных сооружений следует размещать в соответствии с вместимостью не выше этажа, указанного в таблице 6.7.

Т а б л и ц а  6.7

| Число мест в аудитории или зале | Предельный этаж размещения аудитории или зала | Класс конструктивной пожарной опасности здания, не ниже | Степень огнестойкости здания, не ниже |
| --- | --- | --- | --- |
| до 300 от 301 до 600 601 и более | 16 5 3 | С0 | I, II |
| до 300 « 600 « 600 | 3 2 1 | С0 С1 С2 | III |
| до 100 | 1 | С1-С3 | IV, V |

6.62 Выход зрителей с балкона спортивного, актового или зрительного залов, не должен осуществляться через эти залы.

6.63 Для театров, кинотеатров, концертных залов, клубов, цирков, спортивных сооружений с трибунами, библиотек и других учреждений с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях вместимость залов и высоту их расположения следует принимать по таблице 6.8 с учетом класса конструктивной пожарной опасности здания.

Т а б л и ц а  6.8

| Число мест в зале | Предельный этаж расположения зала в здании | Класс конструктивной пожарной опасности здания, не ниже |
| --- | --- | --- |
| Не нормируется | Не нормируется 3 | С0 С1 |
| 600 | 3 2 | С0 С1 |
| 600 400 | 2 2 | С0 С1 |
| 300 150 | 2 1 | С0, С1 С2, С3 |
| 150 | 1 | Не ограничен |

6.64 Помещение пожарного поста-диспетчерской следует проектировать с естественным освещением и располагать на уровне планшета сцены (эстрады), или этажом ниже вблизи наружного выхода или лестницы.

Помещение насосной пожарного и хозяйственного водопровода должно размещаться смежно или под помещением пожарного поста-диспетчерской с удобным сообщением между ними.

6.65 Допускается предусматривать один эвакуационный выход в помещениях, рассчитанных на единовременное пребывание не более 50 человек (в том числе амфитеатр или балкон зрительного зала), при расстоянии вдоль прохода от наиболее удалённого места до эвакуационного выхода (двери) не более 25 м. При вместимости указанных помещений более 50 человек следует предусматривать не менее двух эвакуационных выходов.

6.66 Число выходов со сцены (эстрады), рабочих галерей и колосникового настила, из трюма, оркестровой ямы и сейфа скатанных декораций следует предусматривать не менее двух эвакуационных выходов.

6.67 В кинотеатрах круглогодичного действия, а также клубах, в залах которых предусматривается кинопоказ из кинопроекционной, пути, ведущие к выходу из зрительного зала, не допускается предусматривать через помещения, которые по заданию на проектирование рассчитаны на единовременное (постоянное) пребывание более 50 чел.

В кинотеатрах сезонного действия без фойе из зрительного зала должно быть не менее двух эвакуационных выходов. Одним из них допускается считать вход в зрительный зал.

6.68 В комплексе зрительских помещений театров открытыми (второго типа) допускается предусматривать не более двух лестниц, при этом остальные лестницы (не менее двух) должны быть в закрытых лестничных клетках. На последующих этажах из помещений зрительского комплекса следует устраивать изолированные эвакуационные проходы, ведущие к закрытым лестничным клеткам.

6.69 Здания крытых спортивных сооружений II степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности не ниже С1 при размещении на верхнем этаже только вспомогательных помещений допускается предусматривать высотой до пяти этажей и встраивать в них пожарный отсек III степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности не ниже С1 для размещения в нём спортивной арены и трибун для зрителей вместимостью до 800 человек.

Двери в противопожарных стенах спортивной арены и трибун для зрителей должны быть самозакрывающимися с плотным притвором. Допускается их выполнять из древесины.

6.70 Здания библиотек и архивов следует проектировать высотой не более девяти этажей.

6.71 Книгохранилища должны быть разбиты противопожарными преградами на отсеки площадью не более 600 м2.

6.72 Для зданий предприятий торговли этажность и площадь этажа  следует принимать по таблице 6.9 с учетом  класса конструктивной пожарной опасности.

Т а б л и ц а  6.9

| Этажность здания, не более | Площадь этажа не более, м2, для зданий | Класс конструктивной пожарной опасности, не ниже |
| --- | --- | --- |
|  | одноэтажных | 2-этажных | 3-5-этажных |  |
| 5 | 3500* | 3000* | 2500* | С0 С1 С2, С3 |
| 2 | 2000** | 1000 | - |  |
| 1 | 500 | - | - |  |
| * Площадь этажа может быть увеличена не более чем вдвое при наличии автоматического пожаротушения. ** Площадь этажа в одноэтажных зданиях магазинов продовольственных товаров может быть увеличена вдвое при условии отделения торгового зала от других помещений магазина противопожарной стеной. |

6.73 Кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке следует, как правило, размещать у наружных стен, отделяя их противопожарными перегородками 1-го типа от торгового зала площадью 250 м2 и более.

6.74 В одноэтажных магазинах торговой площадью до 150 м2 – отдельно стоящих, встроено-пристроенных, пристроенных или встроенных в здания иного назначения допускается предусматривать один выход из зала, второй допускается предусматривать из торгового зала через группу неторговых помещений, исключая кладовые.

6.75 В предприятиях с торговой площадью до 250 м2 допускается предусматривать дополнительные выходы в зал для подачи товаров из кладовых, смежных с торговым залом.

6.76 При размещении кладовых, служебных, бытовых и технических помещений на верхних этажах зданий предприятий розничной торговли I и II степеней огнестойкости высота зданий может быть увеличена на один этаж.

6.77 Выходы из 50 % лестничных клеток, а также коридоров зданий вокзалов допускается предусматривать в объединённый пассажирский зал, имеющий выходы непосредственно наружу или на наружную открытую эстакаду или платформу.

6.78 Для зданий организаций бытового и коммунального обслуживания этажность и площадь этажа (пожарных отсеков для посетителей) следует принимать в зависимости от класса конструктивной пожарной опасности зданий по таблице 6.10

Т а б л и ц а  6.10

| Этажность здания, не более | Площадь этажа* не более, м2 | Класс конструктивной пожарной опасности |
| --- | --- | --- |
| 5 | 3500 | С0 С1 С0 С1 C1 – C3 |
| 5 | 2500 |  |
| 2 | 2000 |  |
| 2 | 1000 |  |
| 1 | 500 |  |
| * Площадь этажа может быть увеличена не более чем вдвое при наличии автоматического пожаротушения. |

6.79 В предприятиях бытового обслуживания расчётной площадью более 200 м2 входы и лестницы для обслуживающего персонала должны быть отделены от входов и лестниц для посетителей.

6.80. Физкультурно-спортивные залы общеобразовательных школ следует размещать не выше второго этажа при условии, что они не будут располагаться над учебными помещениями или столовой, не имеющей подшивного потолка.

6.81 Вместимость парильной во встроенных саунах должна быть не более10 мест.

6.82 Не допускается размещение встроенных саун в подвалах, под трибунами, в спальных корпусах детских оздоровительных лагерей и школ-интернатов,  ДОО, стационарах больниц, а также под помещениями и смежно с ними, в которых находится более 100 чел.

6.83 Для зданий школ, образовательных учреждений дополнительного образования детей, учреждений начального и среднего профессионального образования вместимость и этажность здания следует принимать с учетом класса конструктивной пожарной опасности здания или пожарного отсека по таблице 6.11

Т а б л и ц а  6.11

| Расчетное число учащихся в здании, чел. | Этажность здания, не более | Класс конструктивной пожарной опасности, не ниже |
| --- | --- | --- |
| До 270 | 1 | С1, С2, С3 |
|  | 2 | С0 |
| ” 350 | 5* | С1 |
| ” 600 | 5* | С0 |
| ” 1600 | 5* | С1 |
| Не нормируется | 9 | С0 |
| * Для школ и образовательных учреждений дополнительного образования детей предельная этажность зданий - 4 этажа. |

Актовые залы в зданиях  школ следует размещать не выше второго этажа.

6.84 Здания специализированных школ и школ-интернатов (для детей с нарушением физического и умственного развития) должны быть не выше трех этажей.

6.85 В школах-интернатах спальные помещения должны быть размещены в блоках или частях здания, отделенных от других помещений противопожарными стенами или перегородками не ниже 1-го типа.

6.86 Вместимость и этажность зданий спальных корпусов школ-интернатов и интернатов при школах следует принимать по таблице 6.12.

# Т а б л и ц а  6.12

| Расчетное число учащихся в здании, мест | Этажность здания, не более | Класс конструктивной пожарной опасности, не ниже |
| --- | --- | --- |
| До 80 | 1 | С0 |
| « 140 | 1 | С1 |
| « 200 | 3 | С0 |
| « 280 | 1 | С1 |
| Не нормируется | 4 | С0 |

6.87  Строительство четырехэтажных зданий школ и учебных корпусов школ-интернатов рекомендуется только в крупных и крупнейших городах, кроме расположенных в районах сейсмичностью более 6 баллов.

6.88 На четвертом этаже зданий школ и учебных корпусов школ-интернатов не следует размещать помещения для первых классов, а остальных учебных помещений по количеству рекомендуется предусматривать не более 25 %.

6.89. Надстройку зданий школ мансардным этажом при реконструкции следует предусматривать в пределах рекомендованной этажности.

6.90. Здания учреждений начального профессионального образования предусматриваются высотой не более четырех этажей.

6.91 В зданиях  школ мастерская по обработке древесины и комбинированная мастерская по обработке металла и древесины должны размещаться на первом этаже. Необходимо предусмотреть дополнительный обособленный выход непосредственно наружу через утеплённый тамбур или коридор, в котором отсутствует выход из классов, кабинетов и лабораторий.

6.92 Учебные корпуса учреждений среднего профессионального образования и высшего профессионального образования следует предусматривать, как правило, не выше девяти этажей.

6.93 Для зданий учреждений высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) этажность учебных корпусов может быть более девяти этажей при соответствующем градостроительном обосновании.

# 7  Инженерное оборудование

и обеспечение санитарно-эпидемиологических требований

7.1* (7.1) [8.2] Уровень естественного и искусственного освещения помещений в общественных зданиях должен соответствовать требованиям СНиП 23-05, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278 и СанПиН 2.1.3.2630.

7.2* (7.2) Естественное освещение должно предусматриваться во всех помещениях с постоянным пребыванием людей,

7.3* (7.3) Независимо от освещения (бокового, верхнего или комбинированного) в групповых дошкольных учреждений, а также в учебных помещениях всех уровней образования следует предусматривать левостороннее светораспределение.

7.4* (7.4) Освещать естественным верхним (верхне-наклонным) светом допускается: раздевальные и туалетные групповых ячеек, комнаты психологической разгрузки детей («домашний уголок») и взрослых, комнаты персонала, залы для музыкальных и физкультурных занятий, зал с ванной бассейна, зал разминки при бассейне, помещения детских кружков и секций, коммуникационно-рекреационное пространство.

7.5* (7.5) В помещениях, имеющих естественное освещение, в зданиях для III и IV климатических районов, а также в групповых и спальнях групповых ячеек дошкольных учреждений для II климатического района должно быть предусмотрено сквозное или угловое проветривание помещений с постоянным пребыванием (в том числе через коридор или смежное помещение). За исключением помещений, где по технологическим требованиям не допускается проникание наружного воздуха или необходимо предусматривать кондиционирование воздуха.

7.6-* (7.6) Освещение только вторым светом можно предусматривать:

в помещениях, которые допускается проектировать без естественного освещения (кроме кладовых, торговых залов магазинов и книгохранилищ);

в туалетных, приёмной изолятора и моечной кухонной посуды  ДОО в 1А, 1Б, 1Г климатических подрайонах, II и III климатических районах.

в раздевальных и ожидальнях бань и банно-оздоровительных комплексов.

7.7* (7.7) [8.2] Допускается в общественных зданиях, в дополнение к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278, предусматривать без естественного освещения:

помещения, размещение которых допускается в подвальных этажах;

буфетные ДОО;

спортивно-демонстрационные и спортивно-зрелищные залы; спортивные залы с ледовым покрытием; комнаты инструкторского и тренерского состава спортивных сооружений;

помещения лечебных учреждений, перечисленные в СанПиН 2.1.3.2630, а кроме того, манипуляционные под УЗИ-контролем, кабинеты офтальмолога для новорожденных, комнаты управления кабинетов лучевой терапии и диагностики и другие помещения, в которых организация технологического процесса требует затемнения или естественное освещение не требуется;

салоны для посетителей предприятий бытового обслуживания (кроме парикмахерских, косметических кабинетов и т.п.);

комнаты обслуживающего персонала, тренерские, инструкторские;

санитарные пропускники; уборные; раздевалки; душевые; помещения бань сухого жара; помещения и процедурные соляриев;

а также помещения для стоянки автомашин.

7.8* (7.9) В помещениях ДОО,  школ, учреждений профессионального образования, здравоохранения и социального обслуживания со стационаром инсоляция должна соответствовать требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076.

7.9* (7.12) На территориях групповых площадок ДОО, спортивной зоны и зоны отдыха школ, зон отдыха стационаров лечебных и социальных учреждений продолжительность инсоляции должна составлять не менее трех часов на 50% площади участка..

7.10* [8.2] В зданиях, проектируемых для строительства в районах со среднемесячной температурой июля 210 С и выше, световые проёмы помещений с постоянным пребыванием людей и помещений, где по технологическим и гигиеническим требованиям не допускается проникновение солнечных лучей или перегрев, световые проёмы при ориентации в пределах 130-3150 должны быть оборудованы солнцезащитой.

7.11* [8.3] Параметры микроклимата в помещениях следует принимать  в соответствии с ГОСТ 30494.

При этом для холодного периода года следует принимать в качестве расчетных оптимальные параметры микроклимата, для теплого периода года допускается принимать допустимые параметры микроклимата.

7.12* [8.4] В отдельных помещениях производственно-технического назначения (мастерские, лаборатории, складские, копировально-печатные и т.п.) параметры микроклимата следует принимать допустимыми с учётом ГН 2.2.5.1313 и СанПиН 2.2.4.548.

7.13* (7.13) Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты (ИТП), оборудованные на вводах тепловых сетей в здание, следует предусматривать для зданий с расчетным расходом теплоты за отопительный период 1000 ГДж и более с возможностью регулирования в них отпуска теплоты на отопление по отдельным технологическим зонам и фасадам, характеризующимся однотипным влиянием внешних (солнца, ветра) и внутренних (тепловыделения) факторов.

7.14* (7.14) ИТП, встроенные в обслуживаемые ими здания, следует проектировать с отдельным входом. Допускается  совмещать ИТП с помещениями установок вентиляции и кондиционирования воздуха. Высота помещений ИТП должна быть на менее 2,2 м от пола до низа выступающих конструкций.

7.15* (7.15) Отдельные ветви систем водяного отопления с отключающими устройствами вне этих помещений предусматриваются для следующих помещений:

конференц-зал; обеденный зал столовых с производственными помещениями при них, (при конференц-залах с числом мест до 400 и обеденных залах столовых с числом мест до 160 при размещении их в общем объеме здания отдельные ветви допускается не предусматривать); зрительный зал, включая эстраду; сцена (универсальная эстрада); вестибюль, фойе, кулуары; танцевальный зал; малые залы в зданиях театров, клубов, включая сцену;

библиотеки с фондом 200 тыс. единиц хранения и более (для читальных, лекционных залов и хранилищ);

предприятия розничной торговли (для разгрузочных помещений и торговых залов площадью 400 м2 и более);

жилые помещения в составе общественных зданий.

7.16* (7.16) Для расчёта систем отопления общественных зданий расчётную величину температуры внутреннего воздуха в помещениях следует принимать равной минимальной из допустимых показателей температур, приведённых в ГОСТ 30494 и санитарных нормах на соответствующие здания или помещения.

В помещениях общественных зданий допускается в нерабочее время снижение показателей микроклимата при условии обеспечения требуемых параметров к началу рабочего времени. В нерабочее время возможно поддержание температурного режима ниже нормы, но не ниже 12 °С.

Снижение температуры во внерабочее время допускается только в случае, если иное не оговорено в техническом задании или регламенте.

7.17* (7.17) Обогреваемые полы следует предусматривать на первом этаже групповых всех типов  ДОУ, а также в спальных и раздевальных в ДОУ для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Средняя температура в помещении должна поддерживаться в пределах 23 °С.

7.18* (7.18) В качестве нагревательных приборов для отопления сцены в театрах и клубах рекомендуется применять радиаторы. При этом нагревательные приборы следует размещать не выше 0,5 м над уровнем планшета сцены на задней стене сцены или арьерсцены.

7.19* (7.19) Воздушные и воздушно-тепловые завесы следует предусматривать:

у постоянно открытых проемов в наружных стенах помещений, а также у ворот и проемов в наружных стенах, не имеющих тамбуров и открывающихся более пяти раз или не менее чем на 40 мин. В смену, в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 15оС и ниже (параметры Б);

у наружных дверей вестибюлей общественных зданий – в зависимости от расчётной температуры (оС) наружного воздуха (параметры БЮ) и числа людей, проходящих через двери в течение 1 ч.: от минус 15 до минус 25 – 400 чел и более; от минус 26 до минус 40 – 250 чел и более; ниже минус 40 – 100 чел. и более;

у ворот, дверей и проемов помещений с кондиционированием по заданию на проектирование.

Теплоту, подаваемую воздушными завесами периодического действия, не следует учитывать в воздушном и тепловом балансах здания.

7.20* (7.20)Воздушные и воздушно-тепловые завесы у наружных проёмов, ворот и дверей следует рассчитывать с учетом ветрового давления. Расход воздуха следует определять, принимая температуру наружного воздуха и скорость ветра при параметрах Б, но не более 5 м/с. если скорость ветра при параметрах Б меньше, чем при параметрах А, то воздухонагреватели следует проверять на параметры А. Скорость выпуска воздуха из щелей или отверстий воздушно-тепловых завес, следует принимать не более, м/с, :

8 - у наружных дверей;

25 - у ворот и технологических проемов.

7.21* (7.21) Расчётную температуру смеси воздуха для вестибюлей общественных зданий, поступающего в помещение через наружные двери, ворота или проёмы, следует принимать не менее 12 °С.

7.22* (7.22) Расчётную температуру воздуха и кратность воздухообмена в ДОО следует принимать по СанПиН 2.4.1.2660.

7.23* (7.23) Удаление воздуха из помещений спален дошкольных учреждений, имеющих сквозное или угловое проветривание, допускается предусматривать через групповые помещения.

Вытяжные воздуховоды из пищеблоков не должны проходить через групповые или спальные помещения.

7.24* (7.24) Расчётную температуру и кратность воздухообмена в зданиях  школ рекомендуется принимать по таблице 7.1. Точность поддержания расчётной температуры в эксплуатационном режиме в спальных комнатах интернатов должна быть +/- 1ºС.

##### Таблица 7.1

| Основные помещения | Расчётная температура воздуха, °С | Кратность воздухообмена в 1 ч, не менее |
| --- | --- | --- |
| Классные помещения, учебные кабинеты, лаборатории, актовый зал, лекционная аудитория, класс пения и музыки — клубная комната | 18 | 2, но не менее 20 м3/ч наружного воздуха на 1 место |
| Учебные мастерские | 18 | То же |
| Кружковые помещения | 18 | 1,5, но не менее 20 м3/ч наружного воздуха на 1 место |
| Спальные комнаты школ-интернатов и интернатов при школах | 20 | То же |

7.25* (7.25) В  школах  и интернатах при школах температура воздуха, поддерживаемая в рабочее время в системе воздушного отопления, не должна превышать 40 °С.

7.26* (7.26) Удаление воздуха из учебных помещений школ следует предусматривать через рекреационные помещения и санитарные узлы, а также за счет эксфильтрации через наружное остекление с учетом требований с учетом требований СНиП 41-01.

При приточной вентиляции с механическим побуждением или децентрализованным притоком в учебных помещениях следует предусматривать естественную вытяжную вентиляцию из расчета однократного и более обмена воздуха в час.

При воздушном отоплении вытяжные каналы из учебных помещений не предусматриваются.

7.27* (7.27) Для воздушного отопления в школьных зданиях, совмещенного с вентиляцией, следует предусматривать автоматическое управление системами, в том числе поддержание в рабочее время в помещениях расчетной температуры и относительной влажности в пределах 40 - 60 %, а также обеспечение в не учебное время температуры воздуха не ниже 15 °С.

7.28* (7.28) Воздухообмен в школьных столовых надлежит рассчитывать на поглощение избытков тепла, выделяемого технологическим оборудованием кухни. Подачу приточного воздуха в производственные помещения пищеблока не следует осуществлять через обеденный зал.

Объем подаваемого наружного воздуха должен быть не менее 20 м3/ч на одно место в обеденном зале.

7.29* (7.29) В школах с числом учащихся до 200 допускается устройство вентиляции без организованного механического притока.

7.30* (7.30) Расчётную температуру воздуха и воздухообмен в учреждениях начального профессионального образования рекомендуется принимать по таблице 7.1, в учреждениях среднего профессионального образования и высших учебных заведениях рекомендуется принимать по таблице 7.2.

###### Т а б л и ц а 7.2

| Помещения | Расчётная температура воздуха, °С | Кратность воздухообмена в 1 ч, не менее |
| --- | --- | --- |
|  |  | приток | вытяжка |
| Аудитории, учебные кабинеты, лаборатории без выделения вредных веществ (неприятных запахов), залы курсового и дипломного проектирования, читальные залы, конференц-залы, актовые залы, служебные помещения | 18 | 2, но не менее20 м3/ч наружного воздуха на 1 место |
| Лаборатории и другие помещения с выделением вредных и радиоактивных веществ, моечные при лабораториях с вытяжными шкафами | 18 | По расчёту. В соответствии с технологическими заданиями |
| Лаборатории с приборами повышенной точности | 20 | То же |
| Моечные лабораторной посуды без вытяжных шкафов | 18 | 4 | 6 |

7.31* (7.31) При использовании в помещениях видеодисплейных терминалов и ПЭВМ следует учитывать требования СанПиН 2.2.2/2.4.1340 и дополнений к нему.

7.32* (7.32) В актовых залах и аудиториях на 150 мест и более зданий высших учебных заведений, размещаемых в III и IV климатических районах, при наличии технико-экономических обоснований следует принимать оптимальные параметры воздушной среды, а в остальных климатических районах — допустимые  параметры, предусмотренные СНиП 41-01.

7.33* (7.33) Воздухообмен обеденного зала и других помещений для посетителей следует максимально изолировать от воздухообмена производственных помещений предприятий общественного питания.

7.34* (7.34) Системы приточно-вытяжной вентиляции следует предусматривать раздельными для помещений зрительного и клубного комплексов, помещений обслуживания сцены (эстрады), а также административно-хозяйственных помещений, мастерских и складов.

В кинотеатрах с непрерывным кинопоказом; в общедосуговых клубах и клубах общей вместимостью до 375 человек указанное разделение систем допускается не предусматривать.

7.35* (7.35) В зрительном зале клуба или театра с глубинной колосниковой сценой количество удаляемого воздуха должно составлять 90% приточного (включая рециркуляцию) для обеспечения 10% подпора в зале; через сцену следует удалять не более 17% общего объёма удаляемого из зала воздуха.

7.36* (7.36) В зрительных залах кинотеатров, клубов и театров в зонах размещения зрителей должны быть обеспечены параметры воздуха системой вентиляции или кондиционирования воздуха в соответствии с требованиями таблицы 7.3.

Таблица 7.3

| Помещения | Расчётная температура воздуха, оС | Кратность воздухообмена в 1 ч, не менее | Дополнительные указания |
| --- | --- | --- | --- |
| Зрительный зал вместимостью 800 мест и более с эстрадой, вместимостью 600 мест и более со сценой | 19 | По расчету, но не менее 20 м3/ч притока наружного воздуха на 1 зрителя | В холодный период года: для отопления кинотеатров* - 14 оС; относительная влажность – 40-45% при расчетной температуре наружного воздуха по параметрам Б. В тёплый период года: относительная влажность - 50-55 % при расчетной температуре наружного воздуха по параметрам Б |
| Зрительный зал вместимостью до 800 мест с эстрадой, вместимостью до 600 мест со сценой | 19 | То же | В холодный период года: для отопления кинотеатров* - 14 оС; В тёплый период года: не более, чем на 3оС выше температуры наружного воздуха по параметрам А (для IV климатического района для залов вместимостью 200 мест и более по аналогии со зрительным залом на 600 мест и более) |
| Сцена, арьерсцена, карман | 20 | - |  |
| * В случаях, когда в кинотеатрах не предусматривается гардероб для зрителей |

7.37* (7.37) В хранилищах редких книг и рукописей, а также в хранилищах библиотек с объёмом фонда 1 млн. единиц хранения и более и в хранилищах архивов I группы следует предусматривать кондиционирование воздуха.

7.38* [8.14] В хранилищах ценных документов и депозитариях по требованиям условий хранения следует предусматривать кондиционирование воздуха 3-го класса.

7.39* (7.38) В читальных, лекционных залах и помещениях хранилищ научных библиотек с фондом 200 тыс. единиц хранения и более допускается применять воздушное отопление, совмещенное с приточной вентиляцией или с системой кондиционирования воздуха.

7.40* (7.39) В помещениях хранилищ, архивов вместимостью более 300 тыс. единиц хранения следует применять, как правило, воздушное отопление, совмещенное с приточной вентиляцией или с системой кондиционирования воздуха. В остальных помещениях зданий архивов следует предусматривать водяное отопление.

7.41* (7.40) Для помещений хранилищ, читальных и лекционных залов в зданиях библиотек с фондом 200 тыс. единиц хранения и более следует предусматривать раздельные приточные системы вентиляции.

7.42*(7.41)  В массовых библиотеках с фондом до 50 тыс. единиц хранения при размещении зоны читательских мест совместно с зоной книжных фондов и обслуживания читателей в одном помещении и в архивах вместимостью до 300 тыс. единиц хранения допускается устройство естественной вентиляции из расчёта не менее однократного воздухообмена.

7.43* (7.42) В хранилищах, лекционных и читальных залах библиотек с фондом 200 тыс. единиц хранения и более, а также в хранилищах архивов следует предусматривать рециркуляцию воздуха.

Объем наружного воздуха надлежит определять расчетом. В помещениях хранилищ он не должен превышать 10 % общего объёма подаваемого воздуха. В читальных и лекционных залах объем притока наружного воздуха должен быть не менее 20 м3/час на 1 чел.

7.44* (7.43) Для лекционных залов, читальных залов и хранилищ библиотек допускается устройство вытяжной вентиляции с естественным побуждением.

7.45* (7.44) Для хранилищ библиотек должна быть предусмотрена очистка от пыли наружного и обеззараживание рециркуляционного воздуха до предельно допустимой концентрации микроорганизмов в воздухе помещения, определенной технологическим заданием.

Объём удаляемого воздуха следует определять из расчёта шестикратного обмена в час по большому хранилищу.

В библиотеках и архивах расчетную температуру воздуха следует принимать равной 18°С. Кратность воздухообмена в 1ч следует принимать по расчёту, но не менее 20 м3/ч наружного воздуха на 1 место. Относительная влажность воздуха в зданиях библиотек и архивов должна быть не более 55 %..

7.46* (7.45) В магазинах торговой площадью до 250 м2 допускается предусматривать вентиляцию с естественным побуждением.

7.47* (7.46) Расчётная температура воздуха в помещениях магазинов принимается по технологическому заданию. Кратность воздухообмена в магазинах следует принимать не менее 1 в час.

7.48* (7.47) В спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружениях подвижность воздуха в зонах нахождения занимающихся не должна превышать, м/с:

в залах ванн бассейнов (в том числе оздоровительного плавания и обучения не умеющих плавать) ………………………………………..…………………..……….0,2;

в спортивных залах для борьбы, настольного тенниса, в крытых катках и залах гребных бассейнов………………………………………………………………….. 0,3;

в остальных спортивных залах, залах для подготовительных занятий в бассейнах и помещениях для физкультурно-оздоровительных занятий…………… 0,5.

7.49* (7.48) Относительную влажность воздуха следует принимать, %:

в спортивных залах без мест для зрителей, в помещениях для физкультурно-оздоровительных занятий и в залах для подготовительных занятий в

бассейнах  ………………………………………………………………………….30-60;

в залах ванн бассейнов (в том числе гребных) …………………………..….50-60.

Нижние пределы относительной влажности приведены для холодного периода года при температурах, указанных в таблице 7.4.

При теплотехническом расчете ограждающих конструкций залов ванн бассейнов относительную влажность следует принимать 67 %, а температуру - +27°С.

При применении клеенодеревянных конструкций в зоне их расположения должна круглосуточно и круглогодично обеспечиваться относительная влажность не менее 45 %, а температура не должна превышать  +35°С.

7.50* (7.49) Расчетную температуру воздуха и кратность воздухообмена следует принимать по таблице 7.4.

Таблица 7.4

| Помещения | Расчетная температура воздуха и влажность (%) | Кратность воздухообмена в 1 ч, не менее |
| --- | --- | --- |
| 1. Спортивные залы с трибунами более 800 мест, крытые катки с трибунами для зрителей | В холодный период года: — +18 0С при относительной влажности 30—45% и расчетной температуре наружного воздуха по параметрам Б. В тёплый период года — не выше +26 0С (на крытых катках не выше +25 0С) при относительной влажности не более 60% (на катках не более 55%) и расчетной температуре наружного воздуха по параметрам Б | По расчету, но не менее 80 м3/ч притока наружного воздуха на 1 занимающегося и не менее 20 м3/ч на 1 зрителя |
| 2. Спортивные залы с трибунами на 800 мест и менее | +18 0С — в холодный период года. | То же |
| 3. Залы ванн бассейнов (в том числе для оздоровительного плавания и обучения не умеющих плавать) с местами для зрителей или без них | На 1—2 0С выше температуры воды в ванне | --«-- |
| 4. Спортивные залы без мест для зрителей, помещения для секционных занятий, хореографические классы. | +18 0С | По расчету, но не менее 80 м3/ч притока наружного воздуха на 1 занимающегося |
| 5. Залы для подготовительных занятий в бассейнах, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | +19 0С | То же |

В системах воздушного отопления спортивных залов, совмещенных с вентиляцией и кондиционированием воздуха, допускается применение рециркуляции с обеспечением обеззараживания воздуха.

7.51* (7.50) Расчёт воздухообмена в универсальных залах с ледовой ареной и с местами для зрителей следует выполнять для следующих эксплуатационных режимов функционирования:

соревнование на ледовой площадке со зрителями;

соревнование или зрелище со зрителями без использования льда;

тренировка на льду без зрителей.

В спортивных залах безо льда и в залах ванн бассейнов с местами для зрителей расчёт воздухообмена следует выполнять для двух режимов – со зрителями и без них.

7.52* [8.6] Единой системой приточной вентиляции допускается обеспечивать все помещения, за исключением конференц-залов, помещений предприятий общественного питания, киноаппаратной и аккумуляторной, для каждого из которых необходимо предусматривать самостоятельные системы приточной вентиляции.

7.53* [8.7] Для помещений, не оборудованных системой механической приточной вентиляции, следует предусматривать открывающиеся регулируемые форточки или воздушные клапаны для подачи наружного воздуха, размещаемые на высоте не менее 2 м от пола.

7.54* [8.10] Самостоятельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для:

- санузлов и курительных;

- рабочих помещений, кабинетов и т.п.;

- помещений предприятий общественного питания;

- помещений производственно-технического назначения и складских.

7.55* [8.12] Вытяжную вентиляцию с естественным побуждением допускается предусматривать в помещениях зданий с расчётным количеством сотрудников менее 300 чел. и высотой до 3 этажей.

7.56* (7.51)   Системы отопления следует предусматривать для зданий и сооружений отдыха и туризма круглогодичного функционирования, а также следующих помещений зданий летнего функционирования:

изоляторов и медицинских пунктов во всех климатических районах, за исключением IV;

помещений детских оздоровительных лагерей.

В жилых комнатах и обеденных залах летних домов отдыха, турбаз и пансионатов, проектируемых для 1 и II климатических районов, допускается предусматривать отопление в соответствии с заданием на проектирование.

7.57* (7.52) Вытяжную вентиляцию из спальных комнат санаториев и учреждений отдыха рекомендуется предусматривать с естественным побуждением.

В жилых комнатах учреждений отдыха для IV климатического района, рекомендуется предусматривать вытяжную вентиляцию с механическим побуждением.

7.58* (7.53) Удаление воздуха из жилых комнат и номеров, имеющих санитарные узлы, следует предусматривать через санитарные узлы с устройством переточных решёток в нижней части санузлов.

7.59* (7.54) В гостиницах высших разрядов («пять звезд», «четыре звезды»), размещаемых в любом климатическом районе, должны быть предусмотрены кондиционирование воздуха в обеденных залах и в производственных помещениях предприятий общественного питания при значительных тепловыделениях, а также приточно-вытяжная вентиляция в остальных служебных помещениях.

7.60* (7.56) Температуру воздуха и требования к его чистоте в помещениях лечебных учреждений следует принимать по таблицам приложения И.

Вентиляция в зданиях больниц должна исключать перетоки воздушных масс из помещений с более низкими требованиями к чистоте в помещения с более высокими требованиями  к чистоте воздуха.

В помещениях операционных, палат интенсивной терапии, ожоговых палат и подобных помещений с высокими требованиями к чистоте воздуха допускается использовать рециркуляцию воздуха дополнительно к нормативному объему подачи свежего воздуха.

Подвижность воздуха в палатах и других лечебных и диагностических помещениях должна быть не более0,15 м/с, в зонах однонаправленного воздушного потока – в пределах от 0,24 до 0,3 м/с.

7.61* (7.57) В палатах отделений больниц в сельских населенных пунктах увлажнение воздуха в приточных вентиляционных установках допускается не предусматривать.

7.62* (7.58) Проектирование систем вентиляции и кондиционирования вокзалов должно обеспечивать нормативные параметры чистоты, температуры и влажности воздуха.

Рециркуляционный воздух следует использовать в объёме, не превышающем 30% подаваемого в помещение воздуха;

Относительная влажность воздуха должна быть в пределах 30-60%.

Механическая приточная вентиляция должна подавать в помещение не менее 30 м3/час наружного воздуха на 1 человека.

7.63* (7.59) Для помещений, не оборудованных системой механической приточной вентиляции, следует предусматривать открывающиеся регулируемые форточки или воздушные клапаны для подачи наружного воздуха, размещаемые на высоте не менее 2 м от пола.

7.64* (7.60) Подачу приточного воздуха следует предусматривать непосредственно в помещения с выделениями вредных веществ в объеме 90 % количества воздуха, удаляемого вытяжными системами, остальное количество воздуха (10 %) – в коридор или холл.

7.65* [8.14] В хранилищах ценных документов и депозитариях по требованиям условий хранения следует предусматривать кондиционирование воздуха 3-го класса.

7.66* (7.61) [8.11] Удаление воздуха из рабочих помещений площадью менее 35 м2 допускается предусматривать за счет перетекания воздуха в коридор.

7.67* (7.62) [8.12] Вытяжную вентиляцию с естественным побуждением допускается предусматривать в помещениях зданий с расчетным количеством менее 300 человек и высотой 1 – 3 этажа.

7.68* [8.9] Рециркуляция воздуха в помещениях с постоянным пребыванием людей допускается только в нерабочее время, кроме тех случаев, когда это требуется по технологическому процессу..

7.69* (7.63) В макетных мастерских и других помещениях, где возможно выделение в воздух пыли и аэрозолей, объем воздуха, удаляемого через вытяжной шкаф, следует определять в зависимости от скорости движения воздуха в расчетном проеме шкафа согласно таблице 7.5.

Таблица 7.5

| Класс опасности вредных веществ в рабочей зоне (по ГН 2.2.5.1313) | Скорость движения воздуха в расчетном проёме шкафа, м/с (не менее) |
| --- | --- |
| 4-й | 0,5 |
| 3-й | 0,7 |
| 1-й и 2-й | 1 |

При работах, связанных с выделением в воздух взрывоопасных веществ, скорость движения воздуха в расчетном проеме вытяжного шкафа следует принимать 1 м/с.

7.70* (7.64) Гидростатический напор в системе хозяйственно-питьевого и хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора должен быть не более 4 атм. В системе хозяйственно-противопожарного водопровода на время тушения пожара допускается повышать напор не более чем до 6 атм. на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора.

Гидростатический напор на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана в системе раздельного противопожарного водопровода, а также в схемах, где пожарные стояки используются для подачи транзитных хозяйственно-питьевых расходов воды на верхний этаж (в схемах с верхней разводкой), не должен превышать 9 атм в режиме пожаротушения.

7.71* (7.65) Для обеспечения нормативных требований в части допустимых давлений воды у санитарно-технических приборов, рационального использования воды и энергетических ресурсов необходимо предусматривать:

насосные агрегаты с регулируемым приводом (числом оборотов двигателя);

однозонную схему водоснабжения с установкой этажных регуляторов давления.

7.72* (7.66) Установку жироуловителей на выпусках производственных стоков следует предусматривать для следующих предприятий общественного питания:

работающих на полуфабрикатах — при количестве мест в залах 500 и более;

работающих на сырье — при количестве мест в залах 200 и более;

Пищеблоки дошкольных и общеобразовательных учреждений жироуловителями не оборудуются.

7.73* (7.67) [8.16] В общественных зданиях следует предусматривать систему очистки от мусора и пылеуборку, временного (в пределах санитарных норм) хранения мусора и возможность его вывоза.

В общественных зданиях и комплексах устройство пневматических систем мусороудаления следует определять заданием на проектирование исходя из технико-экономической целесообразности их эксплуатации.

Средства удаления мусора из здания должны быть увязаны с системой очистки, принятой в населённом пункте, где здание размещено.

7.74* [8.15] При устройстве мусоропровода его следует оборудовать устройством для периодической промывки, очистки, дезинфекции и спринклерования ствола.

Ствол мусоропровода должен быть воздухонепроницаемым и звуконепроницаемым от строительных конструкций. Он не должен примыкать к служебным помещениям с постоянным пребыванием людей.

Мусоросборную камеру не допускается располагать под помещениями с постоянным пребыванием людей или смежно с ними.

7.75* (7.68) Мусоропроводы (при отсутствии пневматической системы мусороудаления) следует предусматривать:

в 3-этажных и более зданиях высших учебных заведений, гостиниц и мотелей на 100 мест и более;

в 5-этажных и выше зданиях другого назначения и в соответствии с СП 31-108.

Необходимость устройства мусоропроводов в других общественных зданиях устанавливается заданием на проектирование.

При надстройке существующего здания мансардным этажом имеющуюся систему мусороудаления допускается не изменять.

Для зданий, оборудованных мусоропроводами, размещение мусорной камеры следует предусматривать со стороны двора. К дверям мусорной камеры должен быть обеспечен подъезд мусоросборной машины. В случае невозможности организации подъезда непосредственно к мусоросборной камере необходимо предусмотреть место (площадку) для размещения мусоросборных контейнеров.

Для зданий, не оборудованных мусоропроводами, следует предусматривать мусоросборную камеру или хозяйственную площадку (в городах - обязательно с твердым покрытием).

7.76* (7.69) Систему сбора и переработки медицинских, пищевых и бытовых отходов с последующей их транспортировкой на специальных лифтах проектировать согласно СанПиН 2.1.7.2790.

7.76* (7.70) Централизованную или комбинированную систему вакуумной пылеуборки следует предусматривать в зданиях:

театров, концертных залов, музеев;

читальных и лекционных залов, книгохранилищ библиотек на 200 тыс. единиц хранения и более;

магазинов торговой площадью 6500 м2 и более;

гостиниц, санаториев, учреждений отдыха и туризма, стационаров лечебных учреждений на 500 мест и более;

в специализированных зданиях с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями.(по заданию на проектирование в лечебных учрежэдениях).

Необходимость центральной или комбинированной системы вакуумной пылеуборки в других зданиях следует устанавливать заданием на проектирование.

7.77* (7.71) Для комбинированной системы вакуумной пылеуборки радиус обслуживания одним приемным клапаном должен быть не более 50 м.

7.78* (7.72) При отсутствии централизованной или комбинированной пылеуборки устройство камеры чистки фильтров пылесосов определяется по заданию на проектирование.

7.79* (7.73) [7.7] Конструктивные решения элементов здания (в том числе расположение пустот, способы герметизации мест пропуска трубопроводов через конструкции, устройства вентиляционных отверстий и размещение тепловой изоляции и т.д.) должны предусматривать защиту от проникновения грызунов.

7.80* [8.18] Используемые при строительстве материалы и изделия, подлежащие гигиенической оценке в соответствии с утвержденными Минздравсоцразвития России «Перечнями видов продукции и товаров…», должны иметь гигиеническое заключение, выданное органами и учреждениями государственно-эпидемиологической службы.

## 8 Энергосбережение

8.1* (8.1) [9.1] Общественное здание должно быть запроектировано таким образом, чтобы при его эксплуатации выполнение установленных требований к микроклимату помещений и другим условиям обеспечивало эффективное расходование энергетических ресурсов.

Рекомендуется применять энерго- и теплосберегающие технологии (фасадные и кровельные системы и др.), возобновляемые источники энергии (солнечную, ветровую и т.п.).

8.2* (8.2) [9.2] Определение теплозащитных показателей строительных конструкций здания следует осуществлять согласно СНиП 23-02 по нормам приведённых сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций зданий; допускается – по нормативному значению удельного расхода тепла на отопление и вентиляцию здания в целом за отопительный период.

8.3* (8.3) [9.4] Площадь светопрозрачных поверхностей ограждающих конструкций здания, как правило, не должна превышать 18% общей площади стен. Допускается увеличивать площадь светопрозрачных ограждающих конструкций при приведённом сопротивлении теплопередаче указанных конструкций более 0,56 м2 0С/Вт.

8.4* (8.4) [9.5] Расчётные параметры наружного воздуха следует принимать по СНиП 23-01 и СНиП 41-01.

Расчётную температуру внутреннего воздуха для расчета теплотехнических характеристик ограждающих конструкций следует принимать в соответствии с требуемыми параметрами температурного режима, а при их отсутствии принимать равной 18 0С или по технологическим требованиям.

8.5* (8.5) [9.6] Инженерные системы здания должны иметь автоматическое или ручное регулирование температуры воздуха.

Системы отопления здания должны быть оснащены приборами для уменьшения требуемого теплового потока в нерабочее время.

При централизованном снабжении холодной и горячей водой, электроэнергией, газом и теплом и при наличии в здании нескольких групп помещений, принадлежащих разным организациям или собственникам, каждая такая группа помещений должна быть оснащена приборами автономного учета расхода энергии и воды.

8.6 [9.7] Теплоснабжение зданий, как правило, должно предусматриваться от центрального теплового пункта с обязательной установкой теплосчетчика.

8.6* (8.6) Для зальных помещений следует применять рециркуляцию воздуха с его очисткой и обеззараживанием.

8.7* (8.7) [9.8] Теплоснабжение здания или отдельных групп помещений может быть осуществлено от централизованных, автономных или индивидуальных источников теплоты согласно СНиП 41-01, СНиП II-35. При этом размещаемые в зданиях теплогенераторы на газовом топливе должны быть с закрытыми топками (горелками) и регулируемыми газогорелочными устройствами.

8.8* (8.6) [9.9] Подачу тепла для систем отопления, вентиляции и для горячей воды следует предусматривать по раздельным трубопроводам из теплового пункта.

8.9* (8.9) [9.10] Отдельные ветви трубопроводов водяного отопления следует предусматривать для конференц-зала, обеденного зала в столовых, вестибюля, фойе, кулуарах. Для конференц-залов с числом мест до 400 и обеденных залов с числом посадочных мест до 160 при их размещении в общем объеме здания отдельные ветви допускается не предусматривать.

8.10* (8.10) [9.11] Воздушно-тепловые и воздушные завесы в главных входах в здания следует предусматривать, если расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки в районе строительства (расчетные параметры Б) составляет минус 150С  и ниже  и количество работающих в здании более 200 человек.

8.11* [9.12] Для каждого здания должен быть составлен теплоэнергетический паспорт, содержащий теплозащитные характеристики строительных конструкций и показатели энергопотребления здания и оборудования.

## 9   Долговечность и ремонтопригодность

9.1* (9.1)  Спроектированное и построенное здание, должно сохранить прочность и устойчивость своих несущих конструкций в течение срока, установленного в задании на проектирование, при условии систематического технического обслуживания, соблюдения правил эксплуатации здания и сроков ремонта, установленных в инструкции по эксплуатации.

9.2* (9.2) Элементы, детали, оборудование с меньшими сроками службы, чем предполагаемый срок службы здания, должны заменяться в соответствии с установленными в инструкции по эксплуатации межремонтными сроками и с учетом требований задания на проектирование. Решение о применении менее или более долговечных элементов, материалов или оборудования при соответствующем увеличении или уменьшении межремонтных сроков устанавливается технико-экономическими расчетами.

9.3* (9.3) Конструкции, детали и отделочные материалы должны быть выполнены из материалов, обладающих стойкостью к возможным воздействиям влаги, низких и высоких температур, агрессивной среды и других неблагоприятных факторов, или защищены согласно СНиП 2.03.11.

9.4* (9.4) При сложных объёмно-планировочных решениях необходимо предусмотреть меры по защите здания от проникновения дождевых, талых, грунтовых вод в толщу несущих и ограждающих конструкций здания, а также образования конденсационной влаги в наружных ограждающих конструкциях или по устройству вентиляции закрытых пространств или воздушных прослоек.

В соответствии с требованиями нормативных документов должны применяться необходимые защитные составы и покрытия.

9.5* (9.5) Стыковые соединения сборных элементов и многослойные конструкции должны быть рассчитаны на восприятие температурных деформаций и усилий, возникающих при неравномерной осадке оснований и при других эксплуатационных воздействиях.

Используемые в стыках уплотняющие и герметизирующие материалы должны сохранять упругие и адгезионные свойства при воздействии отрицательных температур и намокании и быть устойчивыми к ультрафиолетовым лучам. Герметизирующие материалы должны быть совместимыми с материалами защитных и защитно-декоративных покрытий конструкций в местах их сопряжения.

9.6* (9.6) Должна быть обеспечена возможность доступа к оборудованию, арматуре и приборам инженерных систем здания и их соединениям, а также к несущим элементам покрытия здания для осмотра, технического обслуживания, ремонта и замены.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ А

# Перечень основных функционально- типологических групп

зданий и помещений общественного назначения

| А. Здания для объектов, обслуживающих население |
| --- |
| 1. Здания и помещения учебно-воспитательного назначения: |
| 1.1. Учреждения образования и подготовки кадров |  |
| 1.1.1. Дошкольные образовательные организации |  |
| 1.1.2. Общеобразовательные учреждения (школы, гимназии, лицеи, колледжи, школы-интернаты и т.п.) |  |
| 1.1.3. Учреждения профессионального образования: - начального, среднего - высшего и последипломного |  |
| 1.2. Внешкольные учреждения (школьников и молодежи) |  |
| 1.3. Специализированные учреждения (аэроклубы, автошколы, оборонные учебные заведения и т.п.) |  |
| 2. Здания и помещения здравоохранения и социального обслуживания населения |
| 2.1. Учреждения здравоохранения: |  |
| 2.1.1. Лечебные учреждения со стационаром, медицинские центры и т.п. |  |
| 2.1.2. Амбулаторно-поликлинические и медикo-оздоровительные учреждения, станции переливания крови и др. |  |
| 2.1.3. Аптеки, молочные кухни. |  |
| 2.1.4. Медико-реабилитационные и коррекционные учреждения, в том числе для детей |  |
| 2.2. Учреждения социального обслуживания населения: |  |
| 2.2.1. Учреждения без стационара |  |
| 2.2.2. Учреждения со стационаром, в том числе дома-интернаты для инвалидов и престарелых, для детей-инвалидов и т.п. |  |
| 3. Здания и помещения сервисного обслуживания населения: |
| 3.1 Предприятия розничной и мелкооптовой торговли, в том числе торгово-развлекательные комплексы |  |
| 3.2. Предприятия питания (открытая и закрытая сеть) |  |
| 3.3. Непроизводственные объекты бытового и коммунального обслуживания населения: |  |
| 3.3.1. Предприятия бытового обслуживания населения |  |
| 3.3.2. Учреждения коммунального хозяйства, предназначенные для непосредственного обслуживания населения |  |
| 3.3.3. Учреждения гражданских обрядов |  |
| 3.4. Объекты связи, предназначенные для непосредственного обслуживания населения |  |
| 3.5. Учреждения транспорта, предназначенные для непосредственного обслуживания населения: |  |
| 3.5.1. Здания вокзалов всех видов транспорта |  |
| 3.5.2. Учреждения обслуживания пассажиров, транспортные агентства, туристические агентства |  |
| 3.6. Сооружения, здания и помещения санитарно-бытового назначения |  |
| 4. Сооружения, здания и помещения для культурно-досуговой деятельности населения и религиозных обрядов: |
| 4.1. Объекты физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения: - со зрителями - без зрителей |  |
| 4.2. Здания и помещения культурно-просветительного назначения и религиозных организаций: |  |
| 4.2.1. Библиотеки и читальные залы. |  |
| 4.2.2. Музеи и выставки |  |
| 4.2.3. Религиозные организации и учреждения для населения |  |
| 4.3. Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения: |  |
| 4.3.1. Зрелищные учреждения (театры, кинотеатры, концертные залы, цирки и т.п.) |  |
| 4.3.2. Клубные и досугово-развлекательные учреждения |  |
| 5. Здания и помещения для временного пребывания: |
| 5.1. Гостиницы, мотели и т.п. |  |
| 5.2. Учреждения отдыха и туризма (санатории, пансионаты, турбазы, круглогодичные лагеря и т.п.) |  |
| 5.3. Общежития учебных заведений и спальные корпуса интернатов |  |
| Б. Здания объектов по обслуживанию общества и государства |
| 6.1. Здания административного назначения: |
| 6.1.1 Учреждения органов управления |  |
| 6.1.2. Административные учреждения, административные подразделения фирм, организаций, предприятий, а также фирмы и агентства и т.п. |  |
| 6.2. Здания |
| 6.2.1 Кредитно - финансовые и страховые организации, банки. |  |
| 6.2.2 Суды и прокуратура, нотариально - юридические учреждения |  |
| 6.2.3. Правоохранительные организации (налоговые службы, милиция, таможня) |  |
| 6.2.4 Учреждения социальной защиты населения (собесы, биржи труда и др.) |  |
| 6.3. Здания организаций, производящих продукцию |
| 6.3.1. Научно-исследовательские организации (за исключением крупных и специ-альных сооружений) |  |
| 6.3.2. Проектные и конструкторские организации |  |
| 6.3.3. Редакционно-издательские и информационные организации (за исключе-нием типографий) |  |
| Примечания: 1. Настоящее приложение распространяется как на приведённые типы учреждений и помещений, так и на вновь создаваемые в рамках данных функционально-типологических групп помещений. 2. Перечисленные группы помещений различного назначения могут входить в состав жилых, производственных и других зданий. |

.

### ПРИЛОЖЕНИЕ Б

## Перечень нормативных документов

Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».

Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Федеральный закон РФ от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

«Технический регламент о безопасности лифтов», утв. Постановлением Правительства РФ от 2 октября 2009 г. № 782

СП 42.13330.2011/СНиП 2.07.01-89*	Градостроительство. Планировка и застройки городских и сельских поселений

СП 44.13330.2011/СНиП 2.09.04-87*	Административные и бытовые здания

СП 50.13330.2010/СНиП 23-02-2003	Тепловая защита зданий

СП 51.13330.2011/СНиП 23-03-2003	Защита от шума

СП 52.13330.2011/СНиП 23-05-95*	Естественное и искусственное освещение

СП 54.13330.2011/СНиП 31-01-2003	Здания жилые многоквартирные

СП 56.13330.2010/СНиП 31-03-2001	Производственные здания

СП 59.13330.2011/СНиП 35-01-2001	Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения

СП 60.13330.2010/СНиП 41-01-2003	Отопление, вентиляция и кондиционирование

СП ….13330.2011	Обеспечение антитеррористической защищённости зданий и сооружений. Общие требования проектирования

СНиП 21-02-99*	Стоянки автомобилей

СНиП 23-01-99*	Строительная климатология

СНиП 42-01-2002	Газораспределительные системы

СНиП 2.02.01- 83*	Основания зданий и сооружений

СНиП 2.03.11-85	Защита строительных конструкций от коррозии

СНиП 2.04.01-85*	Внутренний водопровод и канализация зданий

СНиП 2.06.15-85	Инженерная защита территории от затопления и подтопления

СНиП II-11-77*	Защитные сооружения гражданской обороны

СНиП II-35-76*	Котельные установки

СП 31-108-2002	Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений

СП 31-110-2003	Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 41-101 95		Проектирование тепловых пунктов

ГОСТ 12.1.004-91*	ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.2.052-81 (1988)	Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности

ГОСТ Р ИСО 14644.4-02	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды

ГОСТ 16363-98	Средства защитные для древесины. Метод определения огнезащитных свойств

ГОСТ 25772-83	Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные.  Общие технические условия

ГОСТ 27751-88	Надежность строительных конструкций и оснований. основные положения по расчету

ГОСТ 30494-96	Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

ГОСТ Р 50571.28-07	Электроустановки зданий

ГОСТ Р 51631 -2008 Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения

ГОСТ Р 52133-2003	Камины жилых и общественных зданий

ГОСТ Р 52539-2006	Чистота воздуха в лечебных учреждениях

ГОСТ Р 53107-2008	Услуги бытовые. Услуги ритуальные. Термины и определения

ГОСТ Р 53296-2009	Лифты для транспортирования пожарных подразделений в зданиях и сооружениях. Общие технические требования

НПБ 105-03	Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности

НПБ 110-03	Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией

НПБ 250-97	Лифты для транспортирования пожарных подразделений в зданиях и сооружениях. Общие технические требования.

ППБ 01-03		Правила пожарной безопасности в Российской Федерации

ПУЭ			Правила устройства электроустановок

СО 153-34.21.122-2003	 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03	Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01	Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий.

СанПиН 2.2.2.1332-03	Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы

СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07. Изменение №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10. Изменение №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10. Изменение №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

СанПиН 2.2.4.548-96		Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений

СанПиН 2.12.729-99	 	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности,

СН 2.2.4/2.1.8.562-96	Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки

СН 2.2.4/2.1.8.583-96	Инфразвук на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 	Вибрация на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки

РД 78.35.003-2002 	Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств.

СТО 002 099 64.1-2006	Правила по проектированию производств продуктов разделения воздуха.

При проектировании определенного типа общественного здания следует использовать также соответствующие им следующие нормы:

СанПиН 2.1.2.1188-03	Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов. Контроль качества,

СанПиН 2.1.2.1331-03	 Гигиенические требования к устройству, оборудованию, эксплуатации и качеству воды аквапарков,

СанПиН 2.1.2.1199-03	 Парикмахерские. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию,

СанПиН 2.1.3.2630-10	Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность,

СанПиН 2.1.7.2790-10 	Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами,

СанПиН 2.2.3.1389-03	 Гигиенические требования к организациям химической очистки бытовых изделий,

СанПиН 2.3.6.1079-01	 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья,

СанПиН 2.4.1.	2660-10 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций

СанПиН 2.4.1.2791-10	изменение №1 к СанПиН 2.4.1.	2660-10,

СанПиН 2.4.2.2821-10	Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,

СанПиН 2.4.3.1186-03	 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования,

СанПиН 2.4.4.1204-03	 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей,

Р 78.36.001-99	Рекомендации по оборудованию церквей современными техническими средствами охранной сигнализации,

Р 78.36.010-2002 Инженерно-техническая защита нетелефонизированных объектов,

ТР 205-09 Технические требования по проектированию систем антитеррористичес-кой защищённости и комплексной безопасности высотных и уникальных зданий,

ТТ 78.36.001-99 Типовые требования по технической креплённости и оорудованию сигнализацией торговых зданий,

Система классификации гостиниц и других средств размещения. (приказ Федерального агентства по туризму (Ростуризм) от 21 июля 2005 №86).

Следует  также использовать отраслевые (ведомственные) технологические требования (нормативы) для проектирования определенного типа зданий.

Использование Справочных пособий к СНиП 2.08.02 допустимо в пределах действующей нормативной документации.

### ПРИЛОЖЕНИЕ В

## Термины  и определения

Актовый зал – помещение с плоским полом для проведения различных массовых мероприятий.

Антресоль – верхняя площадка или пространство, расположенное над частью пола основного этажа или отдельного зала и открытое в общее пространство. Может не примыкать к наружным стенам.

Антресольный этаж – полностью или частично изолированная от основного этажа антресоль.

Затеснённая застройка – застройка территории ниже нормируемой или участок менее нормируемого.. Напр. участок школы или ДОО менее 80% от нормативных требований.

Лифтовый холл — помещение перед входом в лифты.

Лоджия — встроенное или пристроенное, открытое во внешнее пространство, огражденное с трех сторон стенами (с двух - при угловом расположении) помещение с глубиной, ограниченной требованиями естественной освещенности помещения, к наружной стене которого она примыкает. Может быть остекленной.

Мансардное окно — окно, устанавливаемое в наклонной плоскости крыши.

Отсек подвального или цокольного этажа — пространство, ограниченное противопожарными преградами (стенами, перегородками, перекрытием). В пределах отсека помещения могут быть выделены перегородками с соответствующим пределом огнестойкости.

Помещение с постоянными рабочими местами – помещение, в котором сотрудник должен находиться не менее двух часов непрерывно или не менее 50% рабочего времени.

Помещение с массовым пребыванием людей – помещение с количеством людей более 1 чел. на 1 м2 помещения площадью 50 м2 и более (залы и фойе зрелищных учреждений, залы совещаний, лекционные аудитории, обеденные залы кассовые залы, залы ожидания и др.)

Тамбур — проходное пространство между дверями, служащее для защиты от проникания холодного воздуха, дыма и запахов при входе в здание, лестничную клетку или другие помещения.

Трибуна —  сооружение с повышающимися рядами мест для зрителей.

Чердак — пространство между перекрытием верхнего этажа, покрытием здания (крышей) и наружными стенами, расположенными выше перекрытия верхнего этажа.

Этаж мансардный (мансарда) — этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа.

Этаж надземный — этаж с отметкой пола помещений не ниже планировочной отметки земли.

Этаж подвальный — этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещений.

Этаж технический — этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций. Может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней части здания.

Этаж цокольный — этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений.

# ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Правила подсчёта общей, полезной и расчётной площадей,

строительного объема, площади застройки и этажности общественного здания

1*. Общая площадь здания определяется как сумма площадей всех этажей (включая технический, мансардный, цокольный и подвальный).

В общую площадь здания включается площадь антресолей, галерей и балконов зрительных и других залов, веранд, наружных застекленных лоджий и галерей, а также переходов в другие здания.

В общей площади здания отдельно указывается площадь открытых не отапливаемых планировочных элементов здания (включая площадь эксплуатируемой кровли, открытых наружных галерей, открытых лоджий и т.п.).

Площадь многосветных помещений, а также пространство между лестничными маршами более ширины марша и проемы в перекрытиях более 36 м2 следует включать в общую площадь здания в пределах только одного этажа.

Площадь этажа следует измерять на уровне пола в пределах внутренних поверхностей (с чистой отделкой) наружных стен.

Площадь этажа при наклонных наружных стенах измеряется на уровне пола.

Площадь мансардного этажа измеряется в пределах внутренних поверхностей наружных стен и стен мансарды, смежных с пазухами чердака с учетом позиции 5.

2*. Полезная площадь здания определяется как сумма площадей всех размещаемых в нем помещений, а также балконов и антресолей в залах, фойе и т.п., за исключением лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов.

3*. Расчётная площадь здания определяется как сумма площадей входящих в него помещений, за исключением:

коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, внутренних открытых лестниц и пандусов;

лифтовых шахт;

помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования и инженерных сетей.

4*. В общую, полезную и расчётную площади здания не включаются площади подполья для проветривания здания на вечномёрзлых грунтах; чердака; технического подполья (технического чердака) при высоте от пола до низа выступающих конструкций менее 1,8 м, а также наружных тамбуров, наружных балконов, портиков, крылец, наружных открытых лестниц и пандусов.

5*. Площадь помещений здания определяется по их размерам, измеряемым между отделанными поверхностями стен и перегородок на уровне пола (без учета плинтусов). Площадь помещения мансардного этажа учитывается с понижающим коэффициентом 0,7 на участке в пределах высоты наклонного потолка (стены) при наклоне 30° — до 1,5 м, при 45° — до 1,1 м, при 60° и более — до 0,5 м.

6*. Строительный объём здания определяется как сумма строительного объёма выше отметки ±0.00 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть).

Строительный объём надземной и подземной частей здания определяется в пределах ограничивающих поверхностей с включением ограждающих конструкций, световых фонарей, куполов и др., начиная с отметки чистого пола каждой из частей здания, без учёта выступающих архитектурных деталей и конструктивных элементов, подпольных каналов, портиков, террас, балконов, объёма проездов и пространства под зданием на опорах (в чистоте), а также проветриваемых подполий под зданиями на вечномёрзлых грунтах и подпольных каналов.

7*. Площадь застройки определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания по цоколю, включая выступающие в плане части (входные площадки и ступени, веранды, террасы, приямки, входы в подвал, въезды в подземную автостоянку). Площадь под зданием, расположенным на столбах, проезды под зданием, а также элементы здания, консольно выступающие за плоскость стены на высоте менее 4,5 м от земли, включаются в площадь застройки.

Дополнительно указывается площадь застройки подземной автостоянки, выходящая за абрис проекции здания.

8*. При определении этажности здания в число надземных этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство с высотой менее 1,8 м, в число надземных этажей не включается.

При различном числе этажей в разных частях здания, а также при размещении здания на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части здания.

При определении этажности здания в целях расчета количества лифтов или определении площади этажа в пределах пожарного отсека по таблице 7.2, технический этаж, расположенный над верхним этажом, не учитывается.

9*. Торговая площадь магазина определяется как сумма площадей торговых залов, помещений приёма и выдачи заказов, зала кафетерия, площадей для дополнительных услуг покупателям.

### ПРИЛОЖЕНИЕ Д

# Перечень помещений,

размещение которых по процессу деятельности общественных зданий

допускается в подвальном и цокольном этажах

Д.1.  Подземные этажи

1. Бойлерные; насосные водопровода и канализации; камеры вентиляционные и кондиционирования воздуха; узлы управления и другие помещения для установки и управления инженерным и техническим оборудованием зданий; машинное отделение лифтов, помещения для оборудования системы пожаротушения, автостоянки.

2. По СНиП 21-02 (не ниже 10 м от уровня земли). -

#### Д.2.  1-й подземный или подвальный этажи

1. Все помещения, размещение которых допускается в подземных этажах.

2. Вестибюль при устройстве выхода из него наружу через первый этаж; гардеробные, уборные, умывальные, душевые; курительные; раздевальные; кабины личной гигиены женщин.

3. Кладовые и складские помещения (кроме помещений для хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей категории А и Б); мастерские, не связанные с хранением горючих материалов. Постирочная (стиральная), комнаты глажения и чистки одежды; помещения для сушки одежды и обуви.

4. В зданиях дошкольных организаций: кладовая овощей, кладовая садового инвентаря.

5. В зданиях образовательных учреждений: лаборатории и аудитории для изучения специальных предметов со специальным оборудованием; кабинеты труда и техники безопасности; мастерские, не запрещённые санитарными и противопожарными нормами.

6. В лечебных учреждениях: помещения персонала: помещения для занятий, конференц-залы, помещения выездных бригад, гардеробные; санитарные пропускники: дезинфекционные, бельевые; помещения хранения вещей больных; помещения спелео- и галотерапии, лучевой терапии и диагностики; помещения временного хранения трупов; разгрузочные; распаковочные; помещения хранения и мытья мармитных тележек, гипса; хранилища радиоактивных веществ; помещения хранения радиоактивных отходов и белья, загрязненного радиоактивными веществами; стерилизационные; помещения для хранения, регенерации и нагрева лечебной грязи; помещения мойки и сушки простыней, холстов и брезентов; компрессорные.

7. Помещения магазинов продовольственных товаров и магазинов непродовольственных товаров торговой площадью до 400 м2 (за исключением магазинов и отделов по продаже легковоспламеняющихся материалов горючих жидкостей); помещения приема стеклопосуды, хранения контейнеров, уборочного инвентаря.

8. Помещения предприятий питания и пищеблоков, (самостоятельные и других организаций) за исключением дошкольных и общеобразовательных учреждений.

9. Мастерские, разрешённые к размещению санитарно-эпидемиологическими и противопожарными нормами.

10 Комплексные приёмные пункты бытового обслуживания; помещения для посетителей, демонстрационные залы, съемочные, залы фотоателье с лабораториями; помещения пунктов проката; залы семейных торжеств, подсобные и вспомогательные помещения парикмахерских.

11. Радиоузлы; кино-фотолаборатории; помещения для замкнутых систем телевидения.

12. Тиры для пулевой стрельбы; спортивные залы и помещения тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий (без трибун для зрителей); помещения для хранения лыж; бильярдные; комнаты для игры в настольный теннис, кегельбаны.

13. Книгохранилища; архивохранилища; медицинские архивы.

14. Зрительные залы, конференц-залы с числом мест до 300; выставочные залы с количеством посетителей до 300; помещения для кружковых занятий взрослых, фойе.

15. Репетиционные залы (при числе единовременных посетителей в каждом отсеке не более 100 чел.), помещения для настольных игр, Интернет-залы. При отделке стен и потолков в этих помещениях из негорючих материалов.

16. Трюм сцены, эстрады и арены, оркестровая яма, комната  оркестрантов.

17. Дискотеки до 50 пар танцующих.

18. Разгрузочные, загрузочные, распаковочные, экспедиция для разных учреждений, организаций.

19. Помещения для сбора и упаковки макулатуры.

20. Камеры хранения багажа; помещения для разгрузки и сортировки багажа.

#### Д.3 Цокольный этаж

1.	Все помещения, размещение которых допускается в подвалах.

2.	В зданиях дошкольных и медицинских учреждений: административные и служебно-бытовые помещения. Бассейны, водо- и грязелечебницы, помещения ЛФК при обеспечении их естественным светом.

3.	Обеденные залы и раздевалки-гардеробы общеобразовательных учреждений.

4.	Бюро пропусков, справочные, регистратуры, кассы по продаже железнодорожных и авиабилетов и другие, транспортные агентства,

5. Операционные и кассовые залы, а также кассовые узлы банковских учреждений пункты обмена валюты, банкоматы.

6. Помещения выписки больных; центральные бельевые,

7. Служебные и конторские помещения.

8. Помещения копировально-множительных служб.

9. Регистрационные залы.

10.	Производственные помещения объектов питания (в т.ч. пищеблоки стационаров), кроме зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.3.

11.	Бассейны, крытые катки с искусственным льдом без трибуны для зрителей.

12.	Бани сухого жара.

13.	Лаборатории для приготовления радоновых и сероводородных вод в водолечебницах.

14..	Столярная мастерская

Примечания: 1.- В цокольном этаже, пол которого расположен ниже планировочной отметки тротуара или отмостки не более чем на 0,5 м, допускается размещать все помещении, кроме помещений для пребывания детей в дошкольных учреждениях, учебных помещений для теоретических занятий общеобразовательных учреждений и учреждений начального профессионального образования, палатных отделений, кабинетов электросветолечения, родовых, операционных, процедурных и кабинетов врачей, жилых помещений.

2.	Перечень общественных помещений, которые разрешается размещать в цокольном и подвальном этажах жилых зданий, следует принимать по СНиП 31-01.

- Возможность размещения в подземных этажах специализированных помещений, характерных для определенных видов учреждений, например камер для подсудимых в зданиях судов общей юрисдикции, кладовых ценностей банковских учреждений, устанавливаются соответствующими нормативными документами.

### ПРИЛОЖЕНИЕ Е

# Требования к параметрам зрительых  залов

# Е1. Параметры зрительного зала и киноэкрана

# при традиционной кинодемонстрации

Места для зрителей в зрительных залах при традиционной кинодемонстрации рекомендуется предусматривать в пределах зоны, изображенной на чертеже, где:

Д — длина зрительного зала по его оси от экрана до спинки последнего ряда;

Г — расстояние по оси зрительного зала от киноэкрана до спинки первого ряда; Г = 0.36Д.

Размеры киноэкрана показаны на чертеже, где:

Ш — ширина рабочего поля киноэкрана (криволинейного по хорде);

В — высота рабочего поля экрана.

Соотношения В и Ш принимаются:

Вф1 : Шф = 1 : 2,2

Вш : Шш = 1 : 2,35

Вк : Шк = 1 : 1,66

Во : Шо  = 1:1,37

Ширину экрана (Ш) в зависимости от длины зрительного зала (Д) рекомендуется принимать:

Шф = 0,6Д (0.54Д)2

Шш = 0,43Д (0.39Д)

Шк – 0,34Д (О.ЗД)

Шо = 0,25Д (0.22Д)

Расстояние от экрана до спинки первого ряда (Г) в зависимости от ширины экрана (Ш) рекомендуется принимать:

Гф не менее 0,6 Шф

Гш      »         0,84 Шш

Го       «         1,44 Шо

Радиус кривизны киноэкрана принимается не менее Д.

Параметры зрительного зала при установке кинопроекционного оборудования показаны на чертеже, где:

П — проекционное расстояние3 — не менее 0.85Д;

φ -  угол отклонения оптической оси кинопроектора от нормали в центре киноэкрана:

φг — не более 70 4

φв — не более 80

φн — не более 30 ;

К — расстояние от верхнего проекционного луча до ближайших поверхностей потолка — не менее 0,6 м;

Л — расстояние от нижнего проекционного луча до пола в зоне зрительных мест — не менее 1,9 м;

Т — глубина заэкранного пространства5: при широком экрана — 0,9 м;

при широкоформатном экране — 1,5 м;

Р — расстояние от края экрана до стены:

при плоском экране — не менее 0,985 м;

при закругленном экране — не менее 0,1 Ш.

При построении видимости на расчетную точку наблюдения6 превышение луча зрения, направленного на эту точку, над уровнем глаза впереди сидящего зрителя рекомендуется принимать 0,14 м (при реконструкции возможно 0,12 м).

Высота уровня глаза сидящего зрителя над уровнем пола принимается 1,2 м.

1 Индексы при параметрах Ш, В и Г обозначают экраны: ф — широкоформатный, ш — широкий, к — кашетированный, о — обычный.

2 Данные в скобках — для кинотеатров сезонного действия, клубов и театров.

3 При использовании отечественного кинопроекционного оборудования — не более 34,5 м.

4 В клубах и театрах допускается принимать не более 9°.

5 При одноканальном воспроизводстве звука или при расположении громкоговорителя по сторонам экрана допускается 0,1—0,3 м.

6 В кинотеатрах — нижняя кромка киноэкрана.

#### Рисунок Е1 - Параметры зрительного зала и киноэкрана при кинодемонстрации  в залах кинотеатров и универсальных залов.

Е2 Требования к параметрам многофункциональных спортивно- зрелищных залов

Таблица.

| Виды спорта | Размер арены, бассейна, м | Размещение контрольной фокусной точки F | Предельное удаление от фокусной точки F, в м | Предельная оптимальная вместимость трибун, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плавание, прыжки в воду, водное поло, синхронное плавание | 21х50 | На поверхности воды по оси устройства для прыжков или дорожки, ближайшей к трибуне | 60 | 5400 |
| Хоккей, фигурное катание | 30х61 | У ближайшего края арены по верху борта | 70 | 9000 |
| Бокс, борьба, тяжёлая атлетика | 12х18 | На поверхности помоста по краю, ближайшему к трибуне | 60 | 10000 |
| Игровые виды спорта | 18х36, 22х42 | На поверхности поля по его границе, ближайшей к трибуне | 60 | 5500 - 8500 |
| Гимнастика спортивная и художественная | 22х42 | На поверхности помоста по краю, ближайшему к трибуне | 60 | 4500-8000 |
| Футбол и легкая атлетика | 75х126 | На высоте 0,5м по оси ближайшей дорожки | 190? | 32500 -35000 |

#### Приложение Ж

#### Маршруты эвакуации зрителей

Ж 2 Пропускная способность участков пути

Ж 2.1 Значение максимальной величины людского потока (Р, чел/мин), входящего в общественное здание с территории, определяется по данным таблицы Ж 2.1 в % от расчётного числа пользователей здания в суточном цикле его функционирования.

Таблица Ж 2.1 Максимальная  величина входящего людского потока (Рmax, чел/мин) для общественных зданий различного функционального назначения

| Тип здания | Функциональное назначение | Режим использования в суточном цикле | Рmax, в %, от расчетного числа пользователей (N чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 1.Офисные, учреждения управления, 2. научные и проектные организации, 3.учебные и учебно-воспитательные | Используются непрерывно в определенный период суток; контингент людей постоянный, знакомый с планировкой здания. | Для наиболее интенсивных периодов движения 40 ??? 1.? 2.? 3.? |
| II | Предприятия по обслуживанию населения: торговли, общественного питания, поликлиники и амбулатории; бытового и коммунального, физкультурно-оздоровительные центры. | Используются непрерывно в определенный период суток; основной контингент – посетители, число которых значительно превосходит численность постоянного персонала; знакомство с планировкой – поверхностное. | Непрерывный, но неравномерный поток с переменным составом участников 12% |
| III | Зрелищные, развлекательные, спортивно-зрелищные, отдыха, культурно-просветительные, учреждения. | Массовое пребывание людей в определенные периоды суток. Число мест для посетителей ограничено. Знакомство с планировкой – ограниченное. | 15% ??N* - при числе сеансов 1-2; 30% ??N* – при числе сеансов 3 и более |
| IV | Пассажирского общественного и индивидуального транспорта | Пребывание людей в течение короткого периода; степень знакомства с планировкой зависит от того, как часто им пользуются. | Зависит от режима работы обслуживаемых учреждений и транспортной системы города. |
| V | Для временного пребывания (гостиницы, общежития,? кемпинги, мотели и т.п.) | Временного проживания с местами для сна, личной гигиены и бытовых процессов; контингент людей - смешанный, знакомство с планировкой– поверхностное. | 20 |
| VI | Здания детских дошкольных и школьных учебно - воспитательных учреждений | Используются непрерывно в определенный период суток; контингент людей постоянный, | 30 (мало!) |
| N* - постоянное число мест во время сеанса |

Ж 2.2 Пропускная способность (Qi) поперечного сечения  участка (i) пути движения является произведением его ширины bi на интенсивность движения людей (qд) при требуемом уровне комфорта:

Qi = qд bi ,м2/мин (или чел/мин)                                                     (Ж2.1)

Значение qд зависит от вида пути и психофизического состояния людей.

Расчётные значения qд для основного функционального контингента людей в общественных зданиях различного назначения в период их заполнения и эвакуации при нормальных условиях повседневной эксплуатации следует принимать по данным таблицы Ж 2.2.

Таблица Ж 2.2.

Расчётные значения qд  для определения пропускной способности участков пути при спокойном движении людей основного функционального контингента во время их входа в общественные здания при нормальных условиях эксплуатации (уровень комфорта А, Б).

| Состав людей основного функционального контингента в здании | Значения qд , м/мин, при движении по видам пути |
| --- | --- |
|  | Горизонтальный | Дверной проём | Лестница вниз | Лестница вверх |
| Смешанный состав (до 5% мало мобильные люди) | 6,1 | 6,8 | 7,1 | 3,4 |
| Школьного возраста | 5,3 | 6,0 | 5,3 | 5.9 |
| Дошкольного возраста | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 |
| Молодые люди, студенческого возраста | 7,1 | 7,9 | 8,3 | 4,5 |
| взрослые | ? | ? | ? | ? |
| Мало мобильные люди по возрасту, старше 70 лет | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |

Ж 2.3 Ширина участков путей движения (bi) во входных узлах общественных зданий должна быть не менее

bi = Рmax / qд, м.                                                                                       (Ж 2.2)

Значения bi следует принимать, как правило, кратными 0,3 м.

Ж 2.4 Пропускная способность автоматических контрольно-пропускных пунктов (АКП) определяется по данным графика, приведённого на рисунке Ж 2.1. Максимальная пропускная способность АКП составляет 1200 чел/час.

Ж 2.5 Пропускную  способность металлообнаруживателей следует принимать по паспортным данным на конкретное изделие.

Ж 2.6 Оптимальная провозная способность эскалатора следует определять в зависимости от скорости движения эскалаторного полотна: при скорости 0,6 – 0,8 м/с провозная способность составляет 7750-7840 чел/час.

Ж 2.7 Ширина участков коммуникационных путей, установленная в соответствии с требованиями и данными пунктов Ж 2.1 – Ж 2.6, обеспечивает требуемый уровень комфорта и беспрепятственность движения людей основного функционального контингента общественных зданий в суточном цикле их функционирования при нормальных условиях эксплуатации.

### ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

(

## Маршруты эвакуации зрителей из зрительных залов

Распределение зрителей по направлениям движения с зрительских мест n в рядах m к выходам из зала следует принимать согласно схемам приведённым на рисунке Ж1 (а, б).

#### Рисунок Ж.1 - Маршрутизация движения людских потоков при эвакуации из зрительных залов

а – с боковыми (продольными) проходами; б - с поперечным проходом

Распределение людей после выхода из зала на участки «неограниченной» ширины (вестибюли, фойе и т.п.) следует определять согласно схемам, приведённым на рисунке Ж2.

Рисунок Ж 2  Схемы разделения мест на  блоки на трибунах спортивно-зрелищных и универсальных залов при расположении люков:

а – без разделения трибун на уровни; б – на двух уровнях; в – при эвакуации в общий горизонтальный проход на уровне арены, г – при эвакуации вверх через дверной проём или на горизонтальный участок.

Ж5.2 Количество рядов, из которых зрители имеют возможность эвакуироваться (рисунок Ж 5.2а) вниз (m1= 0,6 m) или вверх (m2= 0,4 m) при их общем количестве m.

Ж5.3 Ряды зрительских мест на трибунах, эвакуация с которых может происходить через люки, размещённые на двух уровнях (рисунок Ж 5.2б), следует разделять на две самостоятельные части ограждениями высотой не менее 0,7м, не мешающими видимости. Эвакуация людей из рядов каждой части производится раздельно: рядов верхнего уровня mв (от пола уровня до последнего ряда трибун) – в верхние люки, из рядов трибун нижнего уровня mн– в нижние люки или выходы, расположенные против общего прохода блока мест.

Ж5.4 Число блоков (М), на которые целесообразно подразделить ряды ярусов трибун с численностью мест на них N и допустимом времени эвакуации, устанавливаемом по данным таблицы 1,(где табл?) определяется по формулам:

# - при движении по общему проходу блока вниз по лестнице

М= 0,01NK/ t.доп.;                                                                                             (Ж 5.1)

# - при движении по общему проходу блока вверх по лестнице

М= 0,07NK/ t.доп ,                                                                                                                                     (Ж 5.2)

в которых значения коэффициента К принимаются равными 1,27 при эвакуации через люки и 1,15 при эвакуации через выходы (рисунки Ж5.2в,Ж5.2г) расположенные  против общего прохода блока мест.

Ж5.5 Число рядов (mв или mн) при предполагаемой длине трибун (L) следует рассчитывать по формуле

m = 0.45 NK/ L.                                                                                            (Ж 5.3)

Ж5.6 Расчётное время движения людей из блока зрительских мест (tр.бл.)  при превентивной эвакуации должно удовлетворять соотношению:

tр.бл. t.доп – 0,04(lпр+5),                                                                                    (Ж 5.4)

lпр - длина общего прохода от выхода из наиболее удалённого ряда до выхода из зала .

Ж5.7 Ширина общего прохода (поперёк рядов) в блоке мест (bбл) в партере или на трибуне при их количестве Nбл должна быть не менее

bбл= Nбл/ q tр.бл., м,                                                                                         (Ж 5.5)

где значение q следует принимать равным:

# 80 - если проход ведёт вниз по лестнице, горизонтальный или идёт по пандусу,

50 - если проход ведёт вверх по лестнице.

Ж5.8. Выбор направления дальнейшего движения людьми, вышедшими из зала определяется согласно данным, приведённым на  рисунке  Ж5.3.

#### Рисунок Ж. 3. - Распределение числа зрителей между выходами

а - схема распределения потока численностью N,чел;   б - влияние соотношения между расстояниями до выходов на распределение количества людей из общего потока, направляющихся: 1 - к ближайшему (l1) из двух одинаковых выходов: наружу, в лестничные клетки, на открытые лестницы;

2 - к открытой лестнице (l1) или в лестничную клетку (l2).

Ж5.9 Схема  людского потока при движении по участку неограниченной ширины (вестибюль, фойе, кулуары и т.п.) к выходу с него приведена на рисунке Ж 3.

При движении по участкам неограниченной ширины ширина потока (b) зависит от количества людей (N) и длины (l) участка: b = 4 м при N<100 чел и l  6 м; b = 6 м  - в остальных случаях.

ПРИЛОЖЕНИЕ И

Требования к воздуху в лечебных помещениях

Таблица И.1 - Допустимая и расчетная температура в помещениях лечебных организаций *

| Наименование помещений | Расчетная температура воздуха (То С) | Допустимая температура воздуха (То С) |
| --- | --- | --- |
|  |  | мини-мальная | макси-мальная |
| Операционные, рентгеноперационные, процедурные ангиографии, накрозные, предоперационные | 21 | 21 | 24 |
| Палаты для ожоговых больных, палаты интенсивной терапии, палаты для лечения пациентов в асептических условиях, в том числе для иммуннокомпрометированных. послеоперационные палаты, реанимационные залы (палаты), родовые палаты | 23 | 23 | 27 |
| Послеродовые палаты с совместным пребыванием ребёнка, палаты для недоношенных, грудных, травмированных, новорожденных (второй этап выхаживания), манипуляционные-туалетные для новорожденных, другие палаты для детей | 24 | 23 | 27 |
| Шлюзы в боксах и боксированных палатах | 22 | 22 | 24 |
| Процедурные, перевязочные, кабинеты эндоскопии, функциональной диагностики | 20 | 22 | 26 |
| Стерилизационные при операционных , помещения разборки, мытья и сушки медицинских инструментов и изделий медицинского назначения, помещения для подготовки пере вязочных и операционных материалов и белья, контроля, комплектования и упаковки инструментов, приема, разборки, стерильная зона ЦСО, растворные-деминирализационные | 18 | 20 | 27 |
| Палаты для взрослых больных, помещения для матерей детских отделений, клизменные | 20 | 21 | 26 |
| Кабинеты врачей, помещения дневного пребывания пациентов, кабинеты функциональной диагностики, комнаты отдыха пациентов после процедур, кабинеты электро- и светолечения, диспетчерские, комнаты персонала | 20 | 20 | 27 |
| Залы и кабинеты лечебной физкультуры | 18 | 18 | 28 |
| Кабинеты лучевой, радионуклидной диагностики, радиотерапии | 20 | 20 | 26 |
| Процедурные магнитно-резонансной томографии | 20 | 20 | 23 |
| Комнаты управления рентгеновских кабинетов и радиологических отделений, фотолаборатории | 18 | 18 |  |
| Раздевальные в отделениях водо и грязелечения лечения | 23 | 23 | 29 |
| Процедурные водо- и грязелечения, массажные, помещения для санитарной обработки больных, душевые | 25 | 25 | 29 |
| Кладовые, технические помещения (компрессорные, насосные и т.п), мастерские по ремонту аппаратуры, архивы | 18 | 18 | - |
| Секционные, музеи и препараторские при патологоанатомических отделениях | 16 | 16 | 22 |
| Помещения одевания трупов, выдачи трупов, кладовые похоронных принадлежностей, для обработки и подготовки к захоронению инфицированных трупов, помещения для хранения хлорной извести | 14 | 14 | 20 |
| Санузлы | 20 | 20 | 27 |
| Лаборатории (помещения для исследований) | 18 | 20 | 26 |

Таблица И.2. Требования к чистоте воздуха в помещениях лечебно-профилактических учреждений

| Класс чистоты | Наименование помещений | Максимально допустимое число микроорганизмов в воздухе**, (КОЕ в 1 м3) | Рекомендуемый воздухообмен в 1 час, не менее*** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В оснащенном состоянии | В эксплуа-тируемом состоянии |  |
| А | Высокоасептические операционные и палаты интенсивной терапии с однонаправленным потоком воздуха для пересадки органов, имплантации и протезирования, для операций на открытом сердце и крупных сосудах, других операций с обширным операционным полем и/или длительной продолжительностью, палаты для больных с обширными ожогами, со сниженным иммунитетом и др. | 20 | 50 | По расчету, но не менее 10 |
| Б* | Операционные (в т.ч. малые), родильные и реанимационные залы, послеоперационные палаты, палаты интенсивной терапии, для ожоговых больных, недоношенных детей, асептические ассистентская и фасовочная аптек, стерильная зона стерилизационных, помещения хранения стерильных материалов, предоперационные и другие помещения и коридоры, ведущие в операционные и родовые залы, боксы бактериологических лабораторий | 35 | 200 | По расчету, но не менее 10 |
| В | Перевязочные, процедурные, палаты для инфекционных больных, новорожденных (кроме перечисленных в классах А и Б) | 100 | 300 | По расчету, но не менее 6 |
| Г* | Палаты для больных (кроме перечисленных в классах А, Б и В), помещения эндоскопической и функциональной диагностики, смотровые и другие лечебные и диагностические помещения, помещения хранения чистых материалов, коридоры палатных и других лечебных отделений | 500 | 500 | По расчету, но не менее 1, в палатах - из расчета 80 м3/час на 1 койку, в кабинетах - 60 м3/час на 1 чел. |
| Д | Административные и технические помещения, коридоры (кроме перечисленных в классе Б и Г), лестничные клетки, туалеты, санитарные комнаты, помещения для обработки и временного хранения использованных материалов и отходов | не нормируется | не нормируется | По расчету****, в санузлах 50 м3 на 1 унитаз и 20 м3 на 1 писсуар, в санитарных комнатах и помещениях хранения отходов – не менее 5 |

* при наличии зоны с однонаправленным потоком воздуха требования к ней соответствуют требованиям к чистоте воздуха в зоне операционного стола (класс А).

** В классах А, Б, В, Г наличие колоний Staphylococcus aureus не допускается.

*** Для приточного наружного воздуха.  Объем вытяжного воз духа определяется по расчету на обеспечение подпора воздуха в помещениях с более высокими требованиями к чистоте относительно помещений с меньшими требованиями к чистоте воздуха.

**** На снятие теплоизбытков и других вредностей.

*****в помещениях для работы персонала, не указанных в таблице, параметры микроклимата принимаются по действующим нормативам согласно категории работ, в том числе ГОСТ Р 52539..